ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания представителей городского поселения Осинки

муниципального района Безенчукский Самарской области

от 26.01.2017 г. № 69/26

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСИНКИ                                                   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2017-2027 ГГ.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Самара 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № разднла | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
| 1 | Паспорт Программы | 4 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры городского поселения Осинки | 6 |
| 2.1 | Анализ существующего состояния системы теплоснабжения | 7 |
| 2.2 | Анализ существующего состояния системы водоснабжения | 27 |
| 2.3 | Анализ существующего состояния системы водоотведения | 34 |
| 2.4 | Анализ существующего состояния системы электроснабжения | 36 |
| 2.5 | Анализ существующего состояния системы газоснабжения | 38 |
| 2.6 | Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТБО | 39 |
| 3 | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы городского поселения Осинки | 40 |
| 3.1 | План развития городского поселения Осинки | 40 |
| 3.2 | План прогнозируемой застройки городского поселения Осинки | 43 |
| 3.3 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса | 51 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 60 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 64 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступности программы для населения городского поселения Осинки | 68 |
| 7 | Управление программой | 70 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  (далее - Программа) городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский  Самарской области (далее г.п. Осинки)   разработана в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и Приказом Минрегиона РФ № 204   от 06.мая 2011г. « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  а так же Постановлением Правительства РФ №502 от 14.06.2013 г.  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры г.п. Осинки, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а так же объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния г.п. Осинки.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям  развития коммунальной инфраструктуры г.п. Осинки.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие г.п. Осинки и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса РФ.

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры г.п. Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области на 2017-2027 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - ФЗ РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация г.п. Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» ( ООО «СамараЭСКО») |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация г.п. Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области |
| Соисполнители Программы | - ООО «СамРЭК-Эксплуатация»; - МУП «Водоканал»; - Прочие подрядные организации |
| Цели Программы | - Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в г.п. Осинки с 2016 по 2033годы; - Модернизация и повышение эффективности существующей системы коммунальной инфраструктуры; - Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры г.п. Осинки; - Повышение качества предоставляемых услуг; - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития проживания населения г.п. Осинки |
| Задачи Программы | - Определение перспективной потребности населения и объектов нового строительства г.п. Осинки в коммунальных ресурсах; - Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; - Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; - Показатели надежности; - Показатели энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; - Показатели качества коммунальных услуг; - Критерии доступности для населения коммунальных услуг; - Показатели спроса на коммунальные ресурсы; - Показатели перспективных нагрузок; - Показатели величин новых нагрузок; - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса; - Показатели степени охвата потребителей приборами учета; - Показатели эффективности производства транспортировки ресурсов; - Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; - Показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2017-2027 гг. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 786 577,96 тыс. руб., в том числе: - Теплоснабжение- 698 044,0 тыс. руб.; - Водоснабжение- 54 033,96 тыс. руб.; - Водоотведение- 34 500,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры г.п. Осинки; - Повышение качества предоставления коммунальных услуг; - Повышение экологической безопасности г.п. Осинки. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры г.п. Осинки

Инженерное обеспечение городского  поселения  Осинки включает в себя:

1. Водоснабжение

2.  Водоотведение;

3. Теплоснабжение;

4.  Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

Наличие  коммунальной инфраструктуры г.п. Осинки представлено  в                 таблице 2.1.

Таблица № 2.1- Наличие   коммунальной инфраструктуры.

| Наименование населенного пункта | ГС | ГК | ТС | ВС | ЭС | ВО | ЖБО | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Осинки | + | + | + | + | + | + | + | + |
| с.Преображенка | + | + | + | + | + | + | + | + |
| п. Привольный | - | - | + | + | + | + | + | + |
| ж.д.р. Разинский | - | - | + | + | + | - | + | + |

ТС-  централизованное теплоснабжение;

ВС-  централизованное водоснабжение;

ВО - централизованное водоотведение;

ЭС-  централизованное электроснабжение;

ГС-   централизованное газоснабжение;

ГК- газовые котлы;

ТБО- вывоз твердых бытовых отходов;

ЖБО- вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы).

2.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

Институциональная структура теплоснабжения

Согласно схемы теплоснабжения г.п.Осинки   единой теплоснабжающей организацией является ООО «СамРЭК-Эксплуатация».

Общие данные

На территории Поселения расположены 9 источников тепловой энергии :

- центральная котельная п.г.т. Осинки, ул. Л.Тольстого-14;

- модульная котельная №1 п.г.т. Осинки, ул.Комсомольская-1а;

- модульная котельная №2 п.г.т. Осинки, ул.Комсомольская-2а;

- модульная котельная №3 п.г.т. Осинки, ул.Комсомольская-3а;

- модульная котельная №4 п.г.т. Осинки, ул.Комсомольская-4а;

- газовый модуль ,с. Преображенка, ул. Тополиная-13; ;

- котельная ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы» п. Привольный;

- котельная ОАО «РЖД», ж/д разъезд Разинский.

Потребителями тепловой энергии являются жилые многоквартирные дома, жилые дома усадебного типа и общественная застройка.

Вид подключенной нагрузки- отопительная, ГВС.

Период работы- сезонный (отопительный период).

Тип регулирования - качественный. Температурный график – 95/70 0С.

В качестве основного топлива на котельных п.г.т. Осинки используется природный газ, резервное топливо не предусмотрено. На котельных п. Привольный и ж/д разъезд Разинский основным видом топлива является нефть и уголь, резервное топливо не предусмотрено.

Система теплоснабжения- двухтрубная, открытая.  Тип прокладки преимущественно подземный.

Также на территории п.г.т. Осинки расположена котельная, обеспечивающая тепловой энергией объект культурно-бытового назначения :

- модульная котельная Осинской СОШ.

Указанная котельная находится в собственности потребителя и не имеет утвержденного тарифа, являясь индивидуальным источником тепловой энергии.

Назначение источников тепловой энергии действующих на территории Поселения приведено в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Назначение источников тепловой энергии

| Место нахождения источника теплоснабжения | Тип источника тепловой энергии | Тип котлов | Мощность источника теплоснабжения, Гкал/ч | Назначение источника теплоснабжения | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Осинки | Центральная котельная №1 | ТТ-100-3шт | 7,9 | Отопление, ГВС | Многоквартирные жилые дома, административно- общественнные здания, прочие потребители |
| п.г.т. Осинки | Модульная котельная №1 | MICRO-100 MICRO New-100 | 0.172 | Отопление, ГВС | Жилые дома |
| п.г.т. Осинки | Модульная котельная №2 | MICRO New-100-2шт | 0.172 | Отопление, ГВС | Жилые дома |
| п.г.т. Осинки | Модульная котельная №3 | MICRO New-100-2шт | 0.172 | Отопление, ГВС | Жилые дома |
| п.г.т. Осинки | Модульная котельная №4 | MICRO-100 MICRO New-100 | 0.172 | Отопление, ГВС | Жилые дома |
| с. Преображенка | Газовый модуль | - | 0,043 | Отопление | Жилой дом |
| с. Преображенка | Модульная котельная №2 | MICRO New-50-2шт | 0,086 | Отопление | Жилые дома |
| п. Привольный | Котельная ОАО «ПМН» | ВКГМ-2,5-2шт | 5,0 | Отопление, ГВС | Жилые дома |
| ж.д.р. Разинский | Котельная ОАО «РЭД» | НР-18 -2шт | 1,8 | Отопление | Жилые дома |

Технологические  зоны действия котельных  представлена на ил. №1,№2, №3,№4

Ил № 1-  Зона действия котельной ж.д.р. Разинский

Ил. №2– Зона действия котельной п. Привольный

Ил. №3 – Зона действия котельных п.г.т. Осинки

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

| Т0С наружного воздуха | Т0С подающего трубопровода | Т0С обратного трубопровода | Т0С наружного воздуха | Т0С подающего трубопровода | Т0С обратного трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +10 | 35,3 | 31,35 | -11 | 68,5 | 53,5 |
| +9 | 36,5 | 32,6 | -12 | 70,2 | 54,4 |
| +8 | 38,3 | 33,7 | -13 | 71,6 | 55,3 |
| +7 | 40,7 | 34,8 | -14 | 73 | 56,3 |
| +6 | 42,5 | 36 | -15 | 74,6 | 57,3 |
| +5 | 44,1 | 37,3 | -16 | 75,9 | 58,2 |
| +4 | 45,8 | 38,3 | -17 | 77,3 | 59,1 |
| +3 | 47,4 | 39,5 | -18 | 78,7 | 60 |
| +2 | 49 | 40,8 | -19 | 80,1 | 60,8 |
| +1 | 50,6 | 41,8 | -20 | 81,3 | 61,8 |
| 0 | 52,1 | 42,7 | -21 | 82,7 | 62,7 |
| -1 | 53,7 | 43,7 | -22 | 83,7 | 63,4 |
| -2 | 55,2 | 44,7 | -23 | 84,9 | 64,2 |
| -3 | 56,7 | 45,6 | -24 | 86,1 | 64,5 |
| -4 | 59,3 | 46,7 | -25 | 88,3 | 65,9 |
| -5 | 59,8 | 47,8 | -26 | 90 | 66,7 |
| -6 | 61,2 | 48,7 | -27 | 91,3 | 67,7 |
| -7 | 62 | 49,8 | -28 | 92,6 | 68,2 |
| -8 | 64,2 | 50,7 | -29 | 94 | 69,8 |
| -9 | 65,4 | 51,6 | -30 | 95 | 70 |
| -10 | 67,2 | 52,6 |  |  |  |

Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных регуляторов на вводах потребителей, а также незначительной разветвленностью тепловой сети.

Показатели финансово-экономической деятельности ООО «СамРЭК-Эксплуатация» представлены в таблице 2.1.2

Таблица2.1.2 - Показатели финансово-экономической деятельности                                           ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 11,447 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,662 |
| 3 | Протяженность разводящих сетей в однотрубном исчислении | км | 37,6037 |
| 4 | Количество тепловых станций и котельных | шт. | 8 |
| 5 | Количество тепловых пунктов | шт. | - |
| 6 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | Гкал | 15 433,58 |
| 7 | Объем покупной тепловой энергии | Гкал | - |
| 8 | Объем тепловой энергии отпущенной потребителям | Гкал | 12 057,47 |
| 9 | В том числе по приборам учета | Гкал | - |
| 10 | По нормативам потребления | Гкал | 12 057,47 |
| 11 | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 3 179,56 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | - |
| 13 | Удельный расход электроэнергии на 1 Гкал, отпущенную в сеть | кВт*ч /Гкал | 299,27 |
| 14 | Объем потребления электроэнергии | тыс. кВт*ч | 134,467 |
| 15 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 3,67 |
| 16 | Удельный расход воды на 1 Гкал, отпущенную в сеть | м3/Гкал | 4,17 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кг у.т./Гкал | 976,32 |

Характеристика системы источников тепловой энергии (теплоснабжения)

Центральная котельная п.г.т. Осинки

Котельная предназначена для отопления и ГВС жилых зданий, административно-общественных и прочих потребителей.

Установленная мощность котельной- 7,9 Гкал/ч;

Располагаемая мощность-7,9 Гкал/ч;

Договорная тепловая нагрузка-3,696 Гкал/ч

Технические характеристики водогрейных котлов представлены в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3 – Технические характеристики водогрейных котлов

| Тип котлоагрегата | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Наличие водоподготовки | Топливо | КПД,% | Наличие АСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТ-100 | 7,9 | 7,9 | Комплексон-бм | газ | 86 | Vitotronic-100 |
| ТТ-100 |  |  | Комплексон-бм | газ | 86 | Энтроматик-53 |
| ТТ-100 |  |  | Комплексон-бм | газ | 86 |  |

Расчетные технико-экономические показатели центральной котельной п.г.т. Осинки представлены в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4 - Расчетные технико-экономические показатели центральной котельной

| Наименование показателя | Ед. изм. |  | Базовые значения |
| --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Осинки, ул. Л.Толстого-14 |  |  |  |
| Основные потребители тепловой энергии |  | - | жилые дома,обществ. зд., прочие потр. |
| Назначение котельной |  | - | отопление, ГВС |
| Располагаемая мощность котельной |  | Гкал/ч | 7,9 |
| Тепловая нагрузка ( с учетом собственных нужд и потерь в ТС) |  | Гкал/ч | 3,696 |
| Тепло на собственные нужды котельной |  | Гкал/ч | 0,066 |
| Годовое число часов использования оборудования |  | час. | 4872 |
| Число использования располагаемой мощности котлов |  | час. | 1174 |
| КПД котельной |  | % | 86 |
| Коэффициент загрузки основного оборудования |  | - | 0,5 |
| Годовой отпуск тепловой энергии |  | Гкал/год | 12 325,94 |
| Максимально часовой расход условного топлива |  | т.у.т/ч | 0,57 |
| Годовой расход условного топлива |  | т.у.т/год | 1 598,65 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  | кг у.т/Гкал | 156,99 |
| Установленная мощность токоприемников |  | кВт | 260 |
| Годовой расход электроэнергии |  | кВтч/год | 1 266 720 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии |  | кВтч/Гкал | 101,5 |
| Часовой расход воды на подпитку тепловых сетей |  | м3/ч | 5,9 |
| Годовой расход воды на подпитку тепловых сетей |  | м3/год | 28 744,8 |
| Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии |  | м3/Гкал | 2,3 |

Модульная котельная  №1 п.г.т. Осинки

Котельная предназначена для отопления и ГВС жилых зданий.

Установленная мощность котельной- 0,172Гкал/ч;

Располагаемая мощность- 0,172 Гкал/ч;

Договорная тепловая нагрузка- 0,148Гкал/ч

Технические характеристики водогрейных котлов представлены в                              таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5 – Технические характеристики водогрейных котлов

| Тип котлоагрегата | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Наличие водоподготовки | Топливо | КПД,% | Наличие АСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MICRO-100 | 0,172 | 0,172 | Комплексон-бм | газ | 90 | Honeywell |
| MICRO New-100 |  |  | Комплексон-бм | газ | 90 | Honeywell |

Расчетные технико-экономические показатели модульной котельной №1  п.г.т. Осинки представлены в таблице 2.1.6.

Таблица 2.1.6 - Расчетные технико-экономические показатели центральной котельной

| Наименование показателя | Ед. изм. | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| п.г.т. Осинки, ул. Комсомольская-1а |  |  |
| Основные потребители тепловой энергии | - | жилые дома |
| Назначение котельной | - | отопление, ГВС |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/ч | 0,172 |
| Тепловая нагрузка ( с учетом собственных нужд и потерь в ТС) | Гкал/ч | 0,148 |
| Тепло на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,0008 |
| Годовое число часов использования оборудования | час. | 4872 |
| Число использования располагаемой мощности котлов | час. | 1174 |
| КПД котельной | % | 90 |
| Коэффициент загрузки основного оборудования | - | 0,5 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 401,12 |
| Максимально часовой расход условного топлива | т.у.т/ч | 0,024 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т/год | 67,34 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 167,1 |
| Установленная мощность токоприемников | кВт | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | кВтч/год | 19 488 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 48,37 |
| Часовой расход воды на подпитку тепловых сетей | м3/ч | 0,002 |
| Годовой расход воды на подпитку тепловых сетей | м3/год | 9,7 |
| Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии | м3/Гкал | 0,024 |

Модульная котельная  №2 п.г.т. Осинки

Котельная предназначена для отопления и ГВС жилых зданий.

Установленная мощность котельной- 0,172Гкал/ч;

Располагаемая мощность- 0,172 Гкал/ч;

Договорная тепловая нагрузка- 0,146Гкал/ч

Технические характеристики водогрейных котлов представлены в таблице 2.1.7.

Таблица 2.1.7 – Технические характеристики водогрейных котлов

| Тип котлоагрегата | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Наличие водоподготовки | Топливо | КПД,% | Наличие АСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MICRO New-100 | 0,172 | 0,172 | Комплексон-бм | газ | 90 | Honeywell |
| MICRO New-100 |  |  | Комплексон-бм | газ | 90 | Honeywell |

Расчетные технико-экономические показатели модульной котельной №2  п.г.т. Осинки представлены в таблице 2.1.8.

Таблица 2.1.8 - Расчетные технико-экономические показатели центральной котельной

| Наименование показателя | Ед. изм. | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| п.г.т. Осинки, ул. Комсосольсая-2а |  |  |
| Основные потребители тепловой энергии | - | жилые дома |
| Назначение котельной | - | отопление, ГВС |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/ч | 0,172 |
| Тепловая нагрузка ( с учетом собственных нужд и потерь в ТС) | Гкал/ч | 0,146 |
| Тепло на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,0007 |
| Годовое число часов использования оборудования | час. | 4872 |
| Число использования располагаемой мощности котлов | час. | 1174 |
| КПД котельной | % | 90 |
| Коэффициент загрузки основного оборудования | - | 0,5 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 389,43 |
| Максимально часовой расход условного топлива | т.у.т/ч | 0,023 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т/год | 64,68 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,51 |
| Установленная мощность токоприемников | кВт | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | кВтч/год | 19 488 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 49,8 |
| Часовой расход воды на подпитку тепловых сетей | м3/ч | 0,002 |
| Годовой расход воды на подпитку тепловых сетей | м3/год | 9,7 |
| Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии | м3/Гкал | 0,025 |

Модульная котельная  №3 п.г.т. Осинки

Котельная предназначена для отопления и ГВС жилых зданий.

Установленная мощность котельной- 0,172Гкал/ч;

Располагаемая мощность- 0,172 Гкал/ч;

Договорная тепловая нагрузка- 0,144Гкал/ч

Технические характеристики водогрейных котлов представлены в таблице 2.1.9.

Таблица 2.1.9 – Технические характеристики водогрейных котлов

| Тип котлоагрегата | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Наличие водоподготовки | Топливо | КПД,% | Наличие АСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MICRO New-100 | 0,172 | 0,172 | Комплексон-бм | газ | 90 | Honeywell |
| MICRO New-100 |  |  | Комплексон-бм | газ | 90 | Honeywell |

Расчетные технико-экономические показатели модульной котельной № 3 п.г.т. Осинки представлены в таблице 2.1.10.

Таблица 2.1.10 - Расчетные технико-экономические показатели центральной котельной

| Наименование показателя | Ед. изм. | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| п.г.т. Осинки, ул. Комсосольсая-3а |  |  |
| Основные потребители тепловой энергии | - | жилые дома |
| Назначение котельной | - | отопление, ГВС |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/ч | 0,172 |
| Тепловая нагрузка ( с учетом собственных нужд и потерь в ТС) | Гкал/ч | 0,144 |
| Тепло на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,0007 |
| Годовое число часов использования оборудования | час. | 4872 |
| Число использования располагаемой мощности котлов | час. | 1174 |
| КПД котельной | % | 90 |
| Коэффициент загрузки основного оборудования | - | 0,5 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 385,12 |
| Максимально часовой расход условного топлива | т.у.т/ч | 0,023 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т/год | 63,88 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,51 |
| Установленная мощность токоприемников | кВт | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | кВтч/год | 19 488 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 49,8 |
| Часовой расход воды на подпитку тепловых сетей | м3/ч | 0,002 |
| Годовой расход воды на подпитку тепловых сетей | м3/год | 9,7 |
| Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии | м3/Гкал | 0,025 |

Модульная котельная  №4  п.г.т. Осинки

Котельная предназначена для отопления и ГВС жилых зданий.

Установленная мощность котельной- 0,172Гкал/ч;

Располагаемая мощность- 0,172 Гкал/ч;

Договорная тепловая нагрузка- 0,144Гкал/ч

Технические характеристики водогрейных котлов представлены в таблице 2.1.11.

Таблица 2.1.11 – Технические характеристики водогрейных котлов

| Тип котлоагрегата | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Наличие водоподготовки | Топливо | КПД,% | Наличие АСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MICRO -100 | 0,172 | 0,172 | Комплексон-бм | газ | 90 | Honeywell |
| MICRO New-100 |  |  | Комплексон-бм | газ | 90 | Honeywell |

Расчетные технико-экономические показатели модульной котельной № 4 п.г.т. Осинки представлены в таблице 2.1.12.

Таблица 2.1.12 - Расчетные технико-экономические показатели центральной котельной

| Наименование показателя | Ед. изм. | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| п.г.т. Осинки, ул. Комсосольсая-4а |  |  |
| Основные потребители тепловой энергии | - | жилые дома |
| Назначение котельной | - | отопление, ГВС |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/ч | 0,172 |
| Тепловая нагрузка ( с учетом собственных нужд и потерь в ТС) | Гкал/ч | 0,138 |
| Тепло на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,0007 |
| Годовое число часов использования оборудования | час. | 4872 |
| Число использования располагаемой мощности котлов | час. | 1174 |
| КПД котельной | % | 90 |
| Коэффициент загрузки основного оборудования | - | 0,5 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 369,99 |
| Максимально часовой расход условного топлива | т.у.т/ч | 0,022 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т/год | 61,47 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,51 |
| Установленная мощность токоприемников | кВт | 4 |
| Годовой расход электроэнергии | кВтч/год | 19 488 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 49,8 |
| Часовой расход воды на подпитку тепловых сетей | м3/ч | 0,002 |
| Годовой расход воды на подпитку тепловых сетей | м3/год | 9,7 |
| Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии | м3/Гкал | 0,026 |

Котельная  ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы» п.Привольный

Котельная предназначена для отопления  и ГВС жилых зданий.

Установленная мощность котельной- 5,0 Гкал/ч;

Располагаемая мощность-  5,0 Гкал/ч;

Договорная тепловая нагрузка- 0,598Гкал/ч

Технические характеристики водогрейных котлов представлены в таблице 2.1.13.

Таблица 2.1.13 – Технические характеристики водогрейных котлов

| Тип котлоагрегата | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Наличие водоподготовки | Топливо | КПД,% | Наличие АСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКГМ-2,5 | 5,0 | 5,0 | - | нефть | 90 | н/д |
| ВКГМ-2,5 |  |  | - | нефть | 90 | н/д |

Расчетные технико-экономические показатели котельной п. Привольный представлены в таблице 2.1.14.

Таблица 2.1.14 - Расчетные технико-экономические показатели центральной котельной

| Наименование показателя | Ед. изм. | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| п. Привольный |  |  |
| Основные потребители тепловой энергии | - | жилые дома |
| Назначение котельной | - | отопление, ГВС |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/ч | 5,0 |
| Тепловая нагрузка ( с учетом собственных нужд и потерь в ТС) | Гкал/ч | 0,598 |
| Тепло на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,0009 |
| Годовое число часов использования оборудования | час. | 4872 |
| Число использования располагаемой мощности котлов | час. | 1174 |
| КПД котельной | % | 90 |
| Коэффициент загрузки основного оборудования | - | 0,5 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 1 536,38 |
| Максимально часовой расход условного топлива | т.у.т/ч | 0,099 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т/год | 302,05 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 170,7 |
| Установленная мощность токоприемников | кВт | - |
| Годовой расход электроэнергии | кВтч/год | - |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | - |
| Часовой расход воды на подпитку тепловых сетей | м3/ч | 0,560 |
| Годовой расход воды на подпитку тепловых сетей | м3/год | 2 728,32 |
| Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии | м3/Гкал | 1,77 |

Котельная  ОАО «РЖД» ж/д разъезд Разинский

Котельная предназначена для отопления жилых зданий.

Установленная мощность котельной- 1,8 Гкал/ч;

Располагаемая мощность- 1,8 Гкал/ч;

Договорная тепловая нагрузка- 0,197 Гкал/ч

Технические характеристики водогрейных котлов представлены в таблице 2.1.17.

Таблица 2.1.17 – Технические характеристики водогрейных котлов

| Тип котлоагрегата | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Наличие водоподготовки | Топливо | КПД,% | Наличие АСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НР-18 | 1,8 | 1,8 | - | уголь | 86 | н/д |
| НР-18 |  |  | - | уголь | 86 | н/д |

Расчетные технико-экономические показатели котельной   ж.д.р. Разинский представлены в таблице 2.1.18.

Таблица 2.1.18 - Расчетные технико-экономические показатели центральной котельной

| Наименование показателя | Ед. изм. | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| ж.д.р. Разинский |  |  |
| Основные потребители тепловой энергии | - | жилые дома |
| Назначение котельной | - | отопление |
| Располагаемая мощность котельной | Гкал/ч | 1,8 |
| Тепловая нагрузка ( с учетом собственных нужд и потерь в ТС) | Гкал/ч | 0,197 |
| Тепло на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,0003 |
| Годовое число часов использования оборудования | час. | 4872 |
| Число использования располагаемой мощности котлов | час. | 1174 |
| КПД котельной | % | 86 |
| Коэффициент загрузки основного оборудования | - | 0,5 |
| Годовой отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 481,93 |
| Максимально часовой расход условного топлива | т.у.т/ч | 0,034 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т/год | 95,13 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 174,22 |
| Установленная мощность токоприемников | кВт | - |
| Годовой расход электроэнергии | кВтч/год | - |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | - |
| Часовой расход воды на подпитку тепловых сетей | м3/ч | 0,308 |
| Годовой расход воды на подпитку тепловых сетей | м3/год | 1 500,6 |
| Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии | м3/Гкал | 3,1 |

Газовый модуль с. Преображенка

Служит для отопления жилого многоквартирного дома.

Индивидуальное отопление

Жилищный фонд усадебного типа обеспечен теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов. В него входит малоэтажный и ветхий жилой фонд. Поскольку данные об установленной мощности индивидуальных отопительных установок отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования.

Характеристика тепловых сетей, сооружения на них и тепловые пункты

Структура тепловых сетей

Тепловые сети от котельных п.г.т. Осинки  находящиеся в настоящее время в эксплуатации ООО «СамРЭК – Эксплуатация»,  проложены в 80-х годах, капитальный ремонт выполнен в 2013 году, общая протяженность - 37,6037 км. в однотрубном исчислении, со средним внешним диаметром 117,06мм. Максимальный диаметр трубопроводов 273 мм.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная канальная.

Компенсация температурных деформаций трубопроводов осуществляется за счет использования участков самокомпенсации (углов поворота трассы) и П-образных компенсаторов.

Для дренажа трубопроводов тепловых сетей в низших точках установлены штуцера с запорной арматурой для спуска воды ( спускные устройства), а в высших – штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники).

Сети двухтрубные, обеспечение ГВС- по открытой схеме, симметричные. Работают только в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.

Основные характеристики участков тепловых сетей представлены в таблице 3.1.5, сведения о количестве запорной арматуры представлены в таблице 3.1.6.

Тепловые сети в п. Привольный и ж.д.р. Разинский эксплуатируются МУП «ТЭК». Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная.

Основные технико-экономические показатели работы тепловых сетей приведены в таблице 2.1.19.

Таблица 2.1.19 - Основные технико-экономические показатели работы тепловых сетей

| Наименование | Данные |
| --- | --- |
| Протяженность сетей в однотрубном исчислении, м | 37 603,7 |
| Температурный график работы ТС, 0С | 95/70 |
| Изоляция ТС | минеральная вата |
| Расчетные максимальные тепловые потери, Гкал/ч | 1,7 |
| Годовые потери тепловой энергии , Гкал/год | 8 318,9 |
| Максимальный расход теплоносителя потребителями, м3/ч | 9,2 |
| Объем тепловой сети, м3 | 458,24 |
| Нормативная величина подпитки ТС, м3/ч | 1,145 |
| Итого подпитка ТС, м3/ч | 1,145 |

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя представлены в таблице 2.1.20.

Таблица 2.1.20 – Расход сетевой и исходной воды в ТС источника тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Максимальная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Наличие химводоподготовки | Максимальная производительность водоподготовительных установок, т/ч | Объем теплоносителя в тепловых сетях, м3 | Расход исходной воды для подпитки тепловой сети, м3/ч | Годовой расход воды для подпитки тепловых сетей, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная пгт.Осинки | 3,696 | Копмлексон-бм | 0,738 | 295,19 | 5,904 | 28 744,8 |
| Модульная котельная №1 | 0,148 | Копмлексон-бм | 0,00025 | 0,1 | 0,002 | 9,7 |
| Модульная котельная №2 | 0,146 | Копмлексон-бм | 0,00025 | 0,1 | 0,002 | 9,7 |
| Модульная котельная №3 | 0,144 | Копмлексон-бм | 0,00025 | 0,1 | 0,002 | 9,7 |
| Модульная котельная №4 | 0,138 | Копмлексон-бм | 0,00025 | 0,1 | 0,002 | 9,7 |
| Газовый модуль с.Преображенка | 0,043 | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Привольный | 0,598 | - | 0,07 | 28,01 | 0,560 | 2 728,32 |
| Котельная ж.д.р. Разинский | 0,197 | - | 0,038 | 15,39 | 0,308 | 1 500,6 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | - | - | - | - | - | - |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в                      таблице 2.1.20.

Таблица 2.1.20 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объема теплоэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления теплоэнергии, в т.ч. | % | 5 | 5 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 0 | 0 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 0 | 0 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | 0 | 0 |

Зоны действия источников тепловой энергии  на территории г.п. Осинки

Зоны действия котельных охватывают жилую и общественную застройку Поселения. В системе теплоснабжения Поселения выделяется 9 условных зон действия источников тепловой энергии:

-  зона действия центральной котельной п.г.т. Осинки;

-  зона действия модульная котельная №1 п.г.т. Осинки;

-  зона действия модульная котельная №2 п.г.т. Осинки;

-  зона действия модульная котельная №3 п.г.т. Осинки;

-  зона действия модульная котельная №4 п.г.т. Осинки;

- зона действия газового модуля с. Преображенка;

- зона действия котельной  ОАО « Приволжские магистральные нефтепроводы» п. Привольный;

- зона действия котельной ОАО «РЖД» ж/д разъезд :

- зона действия индивидуального теплоснабжения.

Тепловые балансы источников тепловой энергии и                                                                    система обеспечения топливом

Расчеты максимально часовых и годовых расходов основного топлива необходимого для обеспечения нормального функционирования источников тепловой энергии на территории Поселения приведены в таблице 2.1.21.

Таблица 2.1.21 - Расчеты максимально часовых и годовых расходов основного топлива

| Потребители тепловой энергии | Расход топлива источниками тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимально –часовой расход УТ, тут/ч | Годовой расход УТ, тут/год |
| Жилые дома | 0,776 | 2 230,02 |
| Административно-общественные здания | 0,026 | 74,33 |
| Прочие потребители | 0,06 | 173,45 |
| Производственные здания | - | - |
| ИТОГО | 0,862 | 2 477,8 |

Топливные балансы источников тепловой энергии и

системы обеспечения топливом

Характеристика топливных режимов теплоисточников приведена в                       таблице 2.1.22.

Таблица 2.1.22 - Характеристика топливных режимов теплоисточников г.п. Осинки

| Источники тепловой энергии | КПД источника, % | Максимально-часовой расход топлива т.у.т./ч | Вид основного топлива | Годовой расход основного топлива, т.у.т | Вид резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная пгт.Осинки | 86 | 0,57 | газ | 1 598,65 | нет |
| Модульная котельная №1 | 90 | 0,024 | газ | 67,34 | нет |
| Модульная котельная №2 | 90 | 0,023 | газ | 64,68 | нет |
| Модульная котельная №3 | 90 | 0,023 | газ | 63,88 | нет |
| Модульная котельная №4 | 90 | 0,022 | газ | 61,47 | нет |
| Газовый модуль с.Преображенка | 90 | 0,03 | газ | 112,3 | нет |
| Котельная п. Привольный | 90 | 0,099 | нефть | 302,05 | нет |
| Котельная ж.д.р. Разинский | 86 | 0,034 | уголь | 95,13 | нет |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | - | - | - | - | - |

Балансы и резерв (дефицит) тепловой мощности и тепловой нагрузки источника тепловой энергии

Таблица 2.1.23 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая мощность, Гкал/ч | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая нагрузка по потребителям, Гкал/ч |  |  |  | Тепловая нагрузка по целям теплоснабжения ,Гкал/ч |  |  |  | Потери тепловой энергии через изоляцию ТС, Гкал/ч | Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Административно-общественные здания | жилые здания | Производственные здания | Прочие | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |  |  |
| Центральная котельная п.г.т. Осинки | 7,9 | 7,9 | 0,066 | 0,061 | 3,282 | - | 0,302 | 3,357 |  | 0,288 | 3,645 | 1,178 | 2,960 |
| Модульная котельная №1 | 0,172 | 0,172 | 0,0008 | - | 0,148 | - | - | 0,130 |  | 0,018 | 0,148 | 0,0039 | 0,019 |
| Модульная котельная №1 | 0,172 | 0,172 | 0,0007 | - | 0,146 | - | - | 0,131 |  | 0,015 | 0,146 | 0,0033 | 0,022 |
| Модульная котельная №1 | 0,172 | 0,172 | 0,0007 | - | 0,144 | - | - | 0,129 |  | 0,015 | 0,144 | 0,0033 | 0,024 |
| Модульная котельная №1 | 0,172 | 0,172 | 0,0007 | - | 0,138 | - | - | 0,123 |  | 0,015 | 0,138 | 0,0033 | 0,030 |
| Газовый модуль с.Преображенка | 0,043 | 0,043 | - | - | 0,043 | - | - | 0,043 |  |  | 0,043 | - | - |
| Котельная п. Привольный | 5,0 | 5,0 | 0,009 | - | 0,584 | - | - | 0,540 |  | 0,044 | 0,584 | 0,089 | 4,310 |
| Котельная ж.д.р. Разинский | 1,8 | 1,8 | 0,003 | - | 0,197 | - | - | 0,197 |  | - | 0,197 | 0,030 | 1,570 |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тарифы, утвержденные Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области, на отпуск тепловой энергии населению  представлены в таблице 2.1.24.

Таблица 2.1.24 – Сведения по тарифам на тепловую энергию ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

| Наименование услуги | Стоимость | г.п.Осинки |
| --- | --- | --- |
| с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |  |
| тепловая энергия | руб./Гкал | 1873,84 |
| с 31.12.2015 по 01.07.2016 |  |  |
| тепловая энергия | руб./Гкал | 1937,56 |

Плата за подключение к системам теплоснабжения  предусмотрена приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 30.09.2013 № 16  «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения организаций Самарской области для заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч и составляет 550 руб.».

Плата за услуги по подключению резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, в Поселении не предусмотрено.

Динамика изменения величины тарифа представлена на ил. № 5

Ил. №5 - Динамика изменения величины тарифа

Расходы, связанные с производством и передачей тепловой энергии   представлены в таблице 2.1.25.

Таблица 2.1.25 – Структура себестоимости производства, передачи и распределения тепловой энергии

| Наименование статьи расхода | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, всего: | тыс. руб. | 12176,9 |
| -расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 273,9 |
| -расходы на топливо | тыс. руб. | 5319,1 |
| -расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 633,8 |
| -расходы на холодную воду | тыс. руб. | 60,6 |
| -оплата труда | тыс. руб. | 2663,4 |
| -амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | _ |
| -отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 804,4 |
| -ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | _ |
| -расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемые по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1212 |
| -расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | 88,16147 |
| -денежные выплаты социального характера | тыс. руб. | 88,16147 |
| -налог на прибыль | тыс. руб. | 22,04037 |
| -необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 12287,1 |
| -производство тепловой энергии | тыс. руб. | 12287,1 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,35 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал (без НДС) | 1471 |

Проблемы в системе теплоснабжения г.п. Осинки

Из характерных проблем организации качественного теплоснабжения Поселения можно выделить следующее:

1. Износ тепловых сетей. Некоторые участки ТС эксплуатируются с 1976 года, то есть более 30 лет. Значительный износ сетей приводит к снижению надежности из-за коррозии,  а износ тепловой изоляции  к  значительным тепловым потерям в сетях и понижению температуры теплоносителя до ввода потребителей.

2. Износ установленного оборудования котельных. В результате многолетней эксплуатации основное и вспомогательное оборудование котельной не в состоянии поддерживать проектный режим эксплуатации – отпуск тепловой энергии с источника осуществляется с несоблюдением температурного графика и с завышенным расходом теплоносителя.

3. Отсутствие приборов технического и коммерческого учета тепловой энергии как на источниках, так и у ряда потребителей.

4. Значительная разветвленность тепловой сети при низкой плотности тепловой нагрузки., что характеризуется высоким уровнем нормативных потерь тепловой энергии.

5. Отсутствие автоматического сбора информации о параметрах работы системы теплоснабжения.

2.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения

Институциональная структура водоснабжения

Муниципальный район Безенчукский относится к районам «надежно обеспеченным водой», часть которой может быть переброшена в соседние районы области. Для хозяйственно-питьевых целей используются только подземные воды.

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения г/п Осинки осуществляет Муниципальное  унитарное предприятие  «Водоканал».

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация городского поселения Осинки. Источниками водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения  практически не проводятся.  Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Водопроводные сети - собственность городского поселения Осинки и стоят на балансе администрации городского поселения Осинки.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне п.г.т. Осинки  исполнилось уже более 35 лет - степень их износа составляет более 90 %.

Характеристика системы водоснабжения

п,г.т. Осинки

Водоснабжение осуществляется за счет насосных станций - 4 насоса мощностью 125 м куб/час. Типы насосов ЭЦВ-10, ЭЦВ-8 (2 шт.). Водозаборное сооружение мощностью 409,2 тыс. м куб/год имеет дебит 25-40 м куб/час. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 13,8 км. Износ сетей составляет более 90 %.

поселок Привольный

Водоснабжение осуществляется за счет водозаборной скважины, расположенной северо-восточнее поселка  в 150 м от его границы.

село Преображенка

Водоснабжение     осуществляется за счет двух водозаборных скважин № 1658 и № 1658а (одна-резервная) глубиной 192 метров, расположенных  на эоплейстоценовой поверхности выравнивания на абсолютной отметке 80 метров. В настоящее время одна скважина работает круглогодично в течении дня по графику. Водозаборное сооружение мощностью 15,3 тыс. м куб/год имеет дебит 7 м куб/час. Работа осуществляется насосами типа ЭЦВ6 мощностью 24 м куб/час (2 насоса). Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 10,64 км. Износ сетей составляет 60-80%.

ж/д разъезд Разинский

Водоснабжение осуществляется   за счет одной водозаборной  скважины, работающей круглосуточно по графику. Скважина глубиной 180 метров. При сдаче в эксплуатацию (1967 год) дебит скважины составлял 7.49 метров куб./ час. при понижении 3.10 метров, удельный дебит – 2.42 метров куб./час. Допустимое понижение составляет 79.7 метра. Водозаборное сооружение мощностью 8,188 тыс. м куб/год имеет дебит 7,49 м куб/час. Работа осуществляется насосами типа ЭЦВ6 мощностью 10 м куб/час. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 1,2 км. Износ сетей составляет 60-80%.

Баланс мощности ресурса

Объемы водопотребления с разбивкой по видам водопотребителей представлены в таблице 2.2.1. Данные взяты в процентном соотношении, согласно расчету.

Таблица 2.2.1 - Объемы водопотребления г.п. Осинки

| Наименование параметра | Базовые значения, м3/сут |
| --- | --- |
| Объем потребления всего по г.п. Осинки | 1 276,5 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 36,13 |
| Население | 973,02 |
| Прочие | 267,3 |
| п.г.т. Осинки | 1 121,1 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 30,9 |
| Население | 822,9 |
| Прочие | 267,3 |
| с. Преображенка | 73,2 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 1,4 |
| Население | 71,82 |
| Прочие | - |
| п. Привольный | 58,3 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 3,23 |
| Население | 55,08 |
| Прочие | - |
| ж/д разъезд Разинский | 23,8 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 0,6 |
| Население | 23,22 |
| Прочие | - |

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения г.п. Осинки представлены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 - Результаты определения неучтенных потерь воды

| Наименование | Расход воды, м3/год |
| --- | --- |
| Естественная убыль при транспортировке | 264,6 |
| Естественная убыль воды при хранении в ВБ | 7,4 |
| Утечки через водозаборные колонки | 20,78 |
| Утечки через уплотнения сетевой арматуры | 48,8 |
| Расход воды на тушение пожаров | 351,2 |
| Расход воды при повреждениях сети (при авариях) | 2 182,6 |
| Прочие (промывка сетей, резервуаров, скважин,..) | 794,3 |
| Итого | 3669,7 |

Характеристика системы хозяйственно-питьевого водоснабжения  г.п. Осинки представлена в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 - Характеристика системы хозяйственно-питьевого водоснабжения  г.п. Осинки

| Наименование | Населенный пункт |  | п.г.т. Осинки | с. Пареображенка | п. Привольный | ж.д.р Разинский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика источников водоснабжения | Источники водоснабжения | тип (поверх.,подъем) | подъем | подъем | подъем | подъем |
|  | Количество водозаборов |  | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Мощность водозабора | Производительность | Проектная, м3/ч | 25-40 | 7,0 | н/д | 7,49 |
|  |  | Фактическая, м3/ч | 25-40 | 7,0 | н/д | 2,42 |
| Характеристика водопроводов | Устройство водопровода (закольцован, тупиковый, смешанный) |  | тупиковай | тупиковай | тупиковай | тупиковай |
|  | Протяженность сетей (км) |  | 13,8 | н/д | 10,64 | 1,2 |
|  | материал труб, диаметр, мм |  | Д=110-63; сталь | Д=110-63; сталь | Д=110-63; сталь | Д=110-63; сталь |
|  | количество колонок, шт |  | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Количество пожарных гидрантов |  | н/д | н/д | н/д | н/д |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в   таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объема воды, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления воды, в т.ч. | % | 28 | 36 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 0 | 0 |
| индивидуальных жилых зданиях | % | 54 | 68 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | 10 | 28 |

Резервы и дефициты располагаемой мощности в зонах действия источников водоснабжения

Резервы и дефициты располагаемой мощности представлены в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5 -  Резервы и дефициты располагаемой мощности водозаборов

| Наименование параметра | Базовые значения, м3/сут |
| --- | --- |
| п.г.т. Осинки | 1 121,1 |
| Установленная мощность водозабора | 3 000 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 30,9 |
| Население | 822,9 |
| Прочие | 267,3 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) мощности | +1 878,9 |
| с. Преображенка | 73,2 |
| Установленная мощность водозабора | 576 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 1,4 |
| Население | 71,82 |
| Прочие | - |
| Резерв(+)/ дефицит(-) мощности | +504,18 |
| п. Привольный | 58,3 |
| Установленная мощность водозабора | 225 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 3,23 |
| Население | 55,08 |
| Прочие | - |
| Резерв(+)/ дефицит(-) мощности | +166,7 |
| ж/д разъезд Разинский | 23,8 |
| Установленная мощность водозабора | 180 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 0,6 |
| Население | 23,22 |
| Прочие | - |
| Резерв(+)/ дефицит(-) мощности | +156,78 |

Характеристика качества системы водоснабжения

Данные лабораторных анализов качества воды

Качество воды в п.г.т..Осинки не может быть описано, в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды.

с. Преображенка

Подземные воды с сухим остатком 429 мг/дм куб., общей жесткостью 13.8 моль/м куб., с железом общим  1.5 мг/дм куб. По качеству воды не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды» по показателям общей жесткости    и сухого остатка. Использование подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения возможно после соответствующей водоподготовки и по согласованию с органами Роспотребнадзора.  В бактериологическом отношении воды соответствуют основным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

ж.д.р.Разинский

Подземные воды общей жесткостью 10.2 моль/ м куб, содержание общего железа                0.15 мг/ дм куб. Подземные воды не  соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды» по показателям общей жесткости. В бактериологическом отношении воды соответствуют основным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения.

Утвержденные Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области на холодную воду населению с.п. Купино приведены в таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6 – Сведения по тарифам на холодную воду.

| Наименование | 2015г. | с.01.07.2015г. по 01.01. 2016г. | с 01. 01.2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф руб./м3 | 24,23 | 26,89 | 28,37 |

Динамика роста тарифов на холодную воду показана на диаграмме,  рисунок № 6: ежегодный рост тарифа на холодную воду

2014- 2015              2015-2016           2016-2017

Рисунок № 6 - Динамика роста тарифов на холодную воду

Структура себестоимости добычи, передачи и распределения холодной воды представлена в таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.7– Структура себестоимости добычи, передачи и распределения холодной воды.

| Наименование статьи расхода | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, всего: | тыс. руб. | 40 193,908 |
| -производственные расходы | тыс. руб. | 25 306,026 |
| -расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 9 914,670 |
| -оплата труда | тыс. руб. | 3 776,130 |
| -амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 |
| -отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 140,391 |
| -ремонтные расходы | тыс. руб. | 9059,889 |
| -расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемые по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 360,00 |
| -расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. | 0,00 |
| -прочие расходы | тыс. руб. | 551,472 |
| -налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 |
| -необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 40 193,908 |
| -добыча воды | тыс. руб. |  |
| Полезный отпуск | м3/год | 73 324 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 (без НДС) | 26,89 |

Технические  технологические проблемы в системе водоснабжения

1. Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2.  Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4.  Отсутствие современных технологий водоочистки.

5.   Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6.   Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления

2.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура водоотведения

Существующая система водоотведения поселения в основном централизованная. Централизованная канализация имеется во всех населенных пунктах городского поселения Осинки.

Очистные сооружения в п.г.т. Осинки соответствуют нормам качества очистки и имеют мощность 700 м куб/сутки. Протяженность канализационных сетей составляет 11,5 км. Износ основных канализационных сетей составляет 60-80%. Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы

Эксплуатацию и обслуживание канализационной системы осуществляет МУП «Водоканал

Доля поставки ресурса по приборам учета

Учет количества сточных вод осуществляется по количеству водопотребления.

Зоны действия системы водоотведения

Зонами действия системы водоотведения являются жилая зона и общественно-деловая зона г.п. Осинки, где присутствуют сооружения канализации: выгребные ямы, надворные постройки и централизованная система канализации.

Баланс производительности сооружений системы водоотведения                                                г.п. Осинки представлен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Баланс производительности сооружений системы водоотведения

| Наименование параметра | Базовые значения, м3 /сут | Базовые значения, м3 /год |
| --- | --- | --- |
| Потребность в перекачке и очистке сточных вод, в т.ч.: | 1 009,2 | 368 358 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 36,13 | 13 187,45 |
| Объекты жилого фонда | 973,02 | 355 152,3 |
| Прочие | - | - |

Резервы и дефициты  по зонам действия источников ресурсов

Резервы и дефициты  производственной  мощности системы водоотведения Поселения представлен в таблице 2.3.2

Таблица 2.3.2  - Резервы и дефициты  производственной  мощности системы водоотведения

| Наименование параметра | Базовые значения |
| --- | --- |
| Потребность в перекачке и очистке сточных вод, в т.ч.: | 1 009,2 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 36,13 |
| Объекты жилого фонда | 973,02 |
| Прочие | - |
| Установленная мощность КНС | 700 |
| Резерв(+)/ дефицит(-) мощности | -309,2 |

Нормы расхода сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод,  как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.  При этом  в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Без учета полива.

Технические  технологические проблемы в системе водоотведения

Износ системы водоотведения составляет 60%. Биологические очистные сооружения отсутствуют.  При таком состоянии системы водоотведения и отсутствие биологической очистки канализационных стоков, необходим ремонт и реконструкция системы водоотведения и строительство биологических очистных сооружений.

Дождевая канализация

Дождевая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

Отсутствие в Поселении ливневой канализации также негативно сказывается на качестве воды, а также на загрязненности почв.

2.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения

Институциональная структура электроснабжения

Территорию г.п. Осинки пересекают ЛЭП напряженностью  220 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.  Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985г., предусмотрены следующие размеры охранных зон от крайних проводов воздушных линий электропередачи:

| 220 кВ | – 25 м; |
| --- | --- |
| 110 кВ | – 20 м; |
| 35 кВ | – 15 м; |
| 10 кВ | – 10 м. |

Питание потребителей осуществляется от трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4кВ и 6/0,4кВ по сетям 0,4кВ. Владельцем сетей и подстанций является ОАО «МРСК ВОЛГА» Самарские распределительные сети».

Подстанция ССК 918/250, 713/16, 714/400,924/160; с. Преображенка 403/250.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2-х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение

Перечень трансформаторных пунктов питающихся по ЛЭП  представлен в                 таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 - Перечень трансформаторных пунктов питающихся по ЛЭП

| № пп | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП 701/160 КВА | Очистные сооружения |
| 2 | 3ТП 702/160 КВА | У. Комсомольская 2А |
| 3 | КТП 703/100 КВА | У. Строительная |
| 4 | КТП 704/160 КВА | У. Степная |
| 5 | КТП 705/400 КВА | У. Рабочая |
| 6 | КТП 706/250 КВА | У. Маяковского |
| 7 | 3ТП 707/2х 400КВА | У. Л.Толстого 10 |
| 8 | КТП 708/250 КВА | У. Восточная |
| 9 | КТП 710/100 КВА | У. Лесная |
| 10 | КТП 711/160 КВА | У. Нефтяников |
| 11 | КТП 712/400 КВА | У. Полевая |
| 12 | 3ТП 910/250 КВА | У. Тельмана(нечетная сторона) |
| 13 | 3ТП 920/250 КВА | У. Тельмана 28А |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 2.4.2.

Таблица 2.4.2 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч. | % | 98 | 99 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 97 | 99 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 91 | 96 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | 89 | 90 |

Воздействие на окружающую среду

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:  20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.

2.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения

Институциональная структура газоснабжения

Система транспортировки газа состоит из магистральных газопроводов высокого давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ транспортируется до автоматических газораспределительных станций (АГРС), оснащенных приборами учета газа. От АГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ доводится до газораспределительных пунктов ГРП высокого давления и, обслуживающих один или несколько близлежащих населенных пунктов. В ШГРП давление понижается  до 0,003 МПа и по газопроводам среднего и низкого давления доводится до промышленных и коммунальных потребителей.

Распределение газа на территории  Безенчукского района от магистральных АГРС до потребителей осуществляет ОАО «Средневолжская газовая компания».

Используется газ на хозяйственно-бытовые цели и в качестве топлива  для теплоисточников.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           таблице 3.5.1

Таблица 3.5.1 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Наименование потребителей | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля объемов природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа, в т.ч. | % | 86 | 87 |
| в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 0 | 0 |
| индивидуальных жилых зданиях | % | 86 | 87 |
| бюджетных организациях | % | 100 | 100 |
| прочие | % | 86 | 87 |

2.6 Анализ существующего состояния систем

захоронения (утилизации)  ТБО

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки городского округа.

Суммарная ориентировочная площадь «очагов» несанкционированного размещения ТБО в муниципальном районе Безенчукский составляет - 20,66 га. Вблизи поселения Осинки отсутствуют несанкционированные  свалки ТБО. Объекты размещения твердых бытовых отходов отсутствуют.

3. Перспективы развития муниципального  образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы г.п. Осинки

3.1 План развития г.п. Осинки

Динамика численности населения

Муниципальный район Безенчукский, административным центром которого является поселок городского типа Безенчук, расположенный на удалении 63км от центра Самарско-Тольяттинской агломерации г.о.Самара, - периферийный в системе расселения. Его экономико-географическое положение на общесистемной магистрали Самара-Москва, исторический, экономический и социально-культурный потенциалы предопределили значение п.г.т. Безенчук в сложившейся системе расселения, как периферийного центра.

Численность постоянного населения муниципального района Безенчукский составляет 45700 человек, при этом на долю городского населения приходится 61,9%, а сельского – 38,1%. В муниципальном районе Безенчукский доля трудоспособного населения превышает средние показатели по области, при этом лиц пожилого возраста здесь меньше, чем в среднем по области.

В муниципальном районе Безенчукский миграционные процессы протекали активнее, чем в других районах области.

Прогноз численности населения г.п. Осинки рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

Средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в м.р. Безенчукский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в г.п. Осинки, уменьшением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции,  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя  из  этого,  на участках  отведенных под жилищное строительство в г. п. Осинки,  при полном их освоении, будет проживать  4 158 человек.

В целом численность населения с.п. Ольгино к 2023 году возрастет согласно предварительному прогнозу до 3 952 человек, к 2033 г. – до 4 158 человек.

Характеристика городского поселения Осинки представлена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 -  Характеристика городского поселения Осинки

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения, км2 | 135,6 |
| Численность населения, чел. | 3 604 |
| Количество зданий, в том числе; | 674 |
| -жилые здания усадебного типа | 565 |
| -многоквартирные жилые дома | 68 |
| -общественные здания | 41 |

Данные о возрастной структуре населения городского поселения  Осинки представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 -  Данные о возрастной структуре населения

| № п/п | Показатели | Количество, чел. (01.01.2015г.) | % от общей численности населения | Количество, чел. (01.01.2016г.) | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: |  |  |  |  |
|  | до 6 лет | 225 | 6,31 | 228 | 6,32 |
|  | от 7 до 15 | 293 | 8,22 | 296 | 8,21 |
|  | от 16 до 17 лет | 54 | 1,52 | 57 | 1,58 |
| II. | Из общей численности населения: | 3 563 | 100 | 3 604 | 100 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 572 | 16,05 | 581 | 16,12 |
| 2. | Население трудоспособного возраста: | 2 018 | 56,64 | 2 037 | 56,51 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 922 | 25,88 | 930 | 25,80 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 1096 | 30,76 | 1107 | 30,71 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 973 | 27,31 | 986 | 27,37 |
|  | женщины старше 54 лет | 682 | 19,14 | 691 | 19,17 |
|  | мужчины старше 59 лет | 291 | 8,17 | 295 | 8,18 |

Динамика численности населения представлена на рисунке № 7.

Рисунок №7 - Динамика численности населения г.п. Осинки

Данные о приросте населения г.п. Осинки  и тенденции его изменения представлены в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3 – Данные о приросте населения г.п. Осинки

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2015 | Данные на 1.01.2016 | Данные на первую очередь строительства до 2023г. | Данные на расчетный срок до 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| городское поселение Осинки (чел.) | 3563 | 3604 | 3 952 | 4 158 |
| П.Осинки(чел.) | 3014 | 3048 | 3 208 | 3 377 |
| П.Привольный (чел.) | 203 | 204 | 260 | 274 |
| С.Преображенка (чел.) | 264 | 266 | 342 | 360 |
| ж/д разъезд Разинский (чел.) | 82 | 86 | 142 | 147 |

Характеристика поселения Осинки по количеству населенных пунктов, их удаленности от центра поселения, количеству и национальному составу проживающего населения приведена в таблице 3.1.4.

# Таблица  3. 1.4 - Численный, социальный и национальный состав сельского поселения

| Наименование поселения | Количество населенных пунктов | Наименование населенных пунктов | Количество проживающего населения, чел. | Преобладающая национальность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.п. Осинки | 4 | п.г.т. Осинки | 3 048 | русские |
|  |  | с. Преображенка | 266 | русские |
|  |  | п. Привольный | 204 | русские |
|  |  | ж/д разъезд Разинский | 86 | русские |
|  |  | Итого | 3 604 | х |

3.2 План прогнозируемой застройки г.п. Осинки

Архитектурно – планировочное  решение  генерального  плана  населенных пунктов предусматривало  создание  сел,  отвечающих  современным  градостроительным  требованиям.

Проект планировки и застройки сел в основных своих задачах предусматривал функциональное зонирование, организацию транспортно-дорожной сети; размещение жилищного строительства и объектов культурно-бытового обслуживания; организацию инженерной подготовки территории.

По  расчетам  проекта  ожидался    прирост  населения.

Проектные решения разработаны с учетом перспективы развития поселения на расчетные сроки:

- 1 очередь – до 2023 года включительно;

- расчетный срок – до 2033 года включительно.

Планируемые объекты жилищного фонда

# Площадки под развитие малоэтажной индивидуальной застройки в городском поселении Осинки, предусмотренные Генеральным планом:

# поселок городского типа Осинки:

1) в срок до 2023 года:

- площадка №1  в северной части населенного пункта в границах ул.Молодежная и Полевая, общей площадью 1,50 га;

- площадка №2 в северной части населенного пункта по ул.Рабочая общей площадью 1,20 га;

- площадка №3 в западной части населенного пункта по ул.Кооперативная, общей площадью 0,68 га;

- площадка №4 в центральной части населенного пункта по ул.Степная, общей площадью 2,30 га;

- площадка №5 северо-западной части населенного пункта по ул.Совхозная, общей площадью 3,00 га;

- площадка №6 западной части населенного пункта по ул.Полевая, общей площадью 6,30 га;

село Преображенка

- площадка №1  в геометрическом центре населенного пункта в границах ул.Молодежная, общей площадью 0,70 га;

- площадка №2  в южной части населенного пункта по ул.Дружбы Народов, общей площадью 0,50 га;

- площадка №3  в северо-восточной части населенного пункта в районе ул.Украинской, общей площадью 2,00 га;

- площадка №4  в восточной части населенного пункта  в районе ул.Украинской, общей площадью 2,00 га;

поселок Привольный

- площадка №1  в юго-восточной части населенного пункта  по ул.Центральная, общей площадью 2,60 га;

железнодорожный разъезд Разинский

- площадка №1  в юго-восточной части населенного пункта, общей площадью 2,20 га;

Прирост площади жилого фонда г.п. Осинки представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 – Прирост площади жилого фонда г.п. Осинки

| Наименование показателя | Существующее значение | Значение на 2023 год | Значение на расчетный срок развития 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд, м2 | 77 307 | 106 704 | 124 740 |
| Численность населения с учетом прироста, чел. | 3 604 | 3 952 | 4 158 |
| Средняя обеспеченность жильем, м2/чел | 21,2 | 27 | 30 |

Площадки под развитие жилой застройки сведены в таблицу 3.2.2.

Таблица 3.2.2 - Площадки под развитие жилой застройки в срок до 2023 года

| № п/п. | Наименование населенного пункта | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.г.т. Осинки | 14,98 | в границах н.п. |
| 1.1 | Площадка №1 | 1,50 | в северной части н.п. в границах ул. Молодежная и Полевая – 5 уч. |
| 1.2 | Площадка №2 | 1,20 | в северной части н.п. по ул. Рабочая – 4 уч. |
| 1.3 | Площадка №3 | 0,68 | в западной части н.п. по ул. Кооперативная-2уч. |
| 1.4 | Площадка №4 | 2,30 | в центральной части н.п. по ул. Степная-2уч. |
| 1.5 | Площадка №5 | 3,00 | в северо-западной части н.п. по ул. Совхозная-7 уч. |
| 1.6 | Площадка №6 | 6,30 | в западной части н.п. по ул. Полевая-21 уч. |
| 2 | с. Преображенка | 5,2 | в границах н.п. |
| 2.1 | Площадка №1 | 0,70 | в центре н.п. в границах ул. Молодежная-2 уч. |
| 2.2 | Площадка №2 | 0,50 | в южной части н.п. по ул. Дружбы Народов – 2 уч. |
| 2.3 | Площадка №3 | 2,0 | в северо-восточной части н.п. в районе ул. Украинской- 6 уч. |
| 2.4 | Площадка №4 | 2,0 | в северо-восточной части н.п. в районе ул. Украинской- 6 уч. |
| 3 | п. Привольный | 2,6 | в границах н.п. |
| 3.1 | Площадка №1 | 2,6 | в юго-восточной части н.п. по ул. Центральная – 8 уч. |
| 4 | ж/д разъезд Разинский | 2,2 | в границах н.п. |
| 4.1 | Площадка №1 | 2,2 | в юго-восточной части н.п – 7 уч. |
|  | ИТОГО | 24,98 | в границах г.п. Оосинки |

Планируемые  показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем:  к 2023 году – 27 кв. м на человека, к  2033 г. – 30 кв. м на человека.

- Объекты местного значения в сфере физической культуры                                         и массового спорта

Объекты физкультуры и спорта, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года:

# путем строительства:

- физкультурно-спортивного комплекса с бассейном и спортивных плоскостных сооружений открытого типа в южной части поселка городского типа Осинки, площадью земельного участка 3,00 га;

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в селе Преображенка по ул. Молодежная, площадью земельного участка 0,70 га;

- спортивных плоскостных сооружений открытого типа в поселке Привольный в районе улицы Нефтяников, площадью земельного участка 0,20 га;

Объекты местного значения в сфере образования

Объекты в сфере образования, размещение которых планируется Генеральным планом

1) в срок до 2023 года:

путем реконструкции:

- зданий общеобразовательных учреждений (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования)  в поселке Привольный по ул.Центральная,7;

- зданий образовательного центра (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования)  в поселке городского типа Осинки по ул.Льва Толстого,1;

- Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания

- Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания, размещение которых планируется Генеральным планом путем строительства:

2) в срок до 2023 года:

- рынка по продаже продовольственных и непродовольственных товаров в поселке городского типа Осинки на площадке № 6, планируемой под комплексное освоение, по ул.№1, площадью земельного участка 0,55 га;

- минирынка в селе Преображенка  на ул.Украинская, площадью земельного участка 0,09 га;

  - Объекты религиозного назначения

Объекты религиозного назначения, размещение которых планируется Генеральным планом:

  - 1) в срок до 2023 года путем завершения строительства духовного религиозного центра в поселке городского типа Осинки по ул.Л.Толстого,12 площадью земельного участка 0,54 га;

  - 2) в срок до 2033 года путем строительства  часовни в районе руинированной церкви в селе Преображенка по ул.Молодежная, площадью земельного участка 0,18 га.

  - План современного использования  территории г.п. Осинки представлен на иллюстрациях № 8, №9, №10,№11.

Ил. №8 - План современного использования  территории п.г.т. Осинки

Ил. № 9 - План современного использования  территории с. Преображенка

Ил. № 10 - План современного использования  территории п. Привольный

Ил. № 11 - План современного использования  территории ж/д разъезд Разинский

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование

прогноза спроса

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в установленных границах г.п. Осинки

Объекты теплоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

1) в срок до 2023 года путем:

- реконструкции тепловых сетей в поселке городского типа  Осинки, общей протяженностью 3,30 км;

- изоляции тепловых сетей с использованием современных технологий в поселке городского типа  Осинки общей протяженностью 5,00 км;

1) в срок до 2033 года путем строительства

- отопительных модулей в поселке городского типа Осинки;

- газовых модульных котельных для теплоснабжения зданий муниципальных учреждений в селе Преображенка;

В настоящее время централизованное теплоснабжение осуществляется  9 источниками тепловой энергии , 5 из которых расположены в п.г.т. Осинки и по два в с.Преображенка, одна п.Привольный и одна ж/д разъезд Разинский. Котельные осуществляют отпуск тепловой энергии для целей отопления и ГВС следующим потребителям :

- общественные здания;

- жилой фонд;

- прочие потребители.

Ограничений тепловой мощности в г.п. Осинки нет.

Увеличение тепловой нагрузки на расчетный период не ожидается.

Существующие  тепловые сети имеют достаточную пропускную способность для передачи тепловой энергии до потребителей без нарушения требуемых параметров теплоносителя.

Зоны действия котельных охватывают жилую и общественную застройку Поселения.

На расчетный период принимается динамика роста численности населения заложенная Генпланом. На территории поселения увеличение строительных фондов будет происходить плавно, в основном за счет площадок под развитие индивидуальной застройки. Увеличение жилого фонда за счет строительства многоэтажных жилых домов не предполагается.

Подключение частной  жилой застройки к централизованной системе теплоснабжения не предполагается, увеличение площадей  жилого фонда не влияет на изменение тепловой нагрузки.

Ввиду низкой плотности тепловой нагрузки в районах ИЖС, данные объекты предполагается оснащать индивидуальными источниками теплоснабжения.

Перспективные нагрузки рассчитаны только для потребителей, подключаемых к централизованной системе теплоснабжения.

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности  собственных источников тепловой энергии  предприятий.

Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование на расчетный срок не предусматривается.

Проектом схемы теплоснабжения предлагается:

- строительство газовых котельных в п. Привольный и ж/д разъезд разинский с переводом тепловой нагрузки существующих котельных на новые;

-организация закрытой схемы ГВС от источников в п.г.т. Осинки и п. Привольный;

- реконструкция тепловых сетей.

На основании рассчитанных тепловых нагрузок и с учетом  климатических характеристик Самарской области были получены прогнозы объемов потребления тепловой энергии.

На территории поселения происходит снижение объема тепловой энергии                                за счет уменьшения объема потребления тепловой энергии на ГВС, в соответствии с требованиями энергетической эффективности объектов теплопотребления.

Результаты расчетов представлены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 - Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и ГВС

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок ( на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | период | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2033 |
| Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |
| г.п. Осинки | Гкал/час | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 | 4,997 |
| Жилые здания | Гкал/час | 4,634 | 4,634 | 4,634 | 4,634 | 4,634 | 4,634 |
| Общественные | Гкал/час | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Прочие | Гкал/час | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| г.п. Осинки | Гкал/час | 0,395 | 0,387 | 0,353 | 0,320 | 0,298 | 0,298 |
| Жилые здания | Гкал/час | 0,395 | 0,387 | 0,353 | 0,320 | 0,298 | 0,298 |
| Общественные | Гкал/час | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | Гкал/час | - | - | - | - | - | - |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2 -  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

| Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии, 15,431 Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная п.г.т.. Осинки , ул. Л.Толстого-14 |  |  | 7,9 |
| Модульная котельная №1 п.г.т. Осинки, ул. Комсомольская-1а |  |  | 0,172 |
| Модульная котельная №2 п.г.т. Осинки, ул. Комсомольская-2а |  |  | 0,172 |
| Модульная котельная №3 п.г.т. Осинки, ул. Комсомольская-3а |  |  | 0,172 |
| Модульная котельная №4 п.г.т. Осинки, ул. Комсомольская-4а |  |  | 0,172 |
| Газовый модуль с. Преображенка, ул. Тополиная-13 |  |  | 0,043 |
| Котельная ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы», п. Привольный |  |  | 5,0 |
| Котельная ОАО «РЖД», ж/д разъезд Разинский |  |  | 1,8 |
| Существующая и перспективная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/час | Значение на 2015год | Значение на первую очередь (до 2023года) | Значение на расчетный срок (до 2033года) |
| Потребители, в том числе: | 5,384 | 5,295 | 5,295 |
| Жилые | 5,021 | 4,932 | 4,932 |
| Общественные | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Прочие | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| Промышленные | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/Дефицит существующей располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения |  |  |  |
| Резерв(+)/ Дефицит(-) | +10,047 | +10,136 | +10,136 |

Источники централизованного теплоснабжения на протяжении расчетного периода до 2033 года имеют достаточный резерв тепловой мощности. Тепловые сети также имеют достаточный резерв по пропускной способности.

Расчет расхода тепла по укрупненным показателям по очередям застройки представлен в таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.3 - Расчет расхода тепла по укрупненным показателям по очередям застройки

| Населенный пункт | Количество жителей, получающих комм. услуги | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S м2, Жилая площадь, м2 | Расход тепла на отопление ж.з., Гкал/ч | Расход на отопление прочих потр., Гкал/ч | Расход тепла на отопление обществ. зданий, Гкал/ч. | Общий расход тепла, Гкал/ч | Общий расход тепла, Гкал/год |
| г.п. Осинки | 3 604 | 77 307 | 4,634 | 0,302 | 0,061 | 4, 997 | 12 224,5 |
| п.г.т. Осинки | 160 | 15 000 | - | 0 | - | - | - |
| Площадка №1 | 160 | 15 000 | Индивидуальные источники | 0 | - | - | - |
| Площадка №2 |  |  |  |  | - |  |  |
| Площадка №3 |  |  |  |  | - |  |  |
| Площадка №4 |  |  |  |  | - |  |  |
| Площадка №5 |  |  |  |  | - |  |  |
| Площадка №6 |  |  |  |  | - |  |  |
| с. Преображенка | 76 | 4 000 | - | 0 | - |  |  |
| Площадка №1 | 76 | 4 000 | индивид. ист. | 0 | - | - | - |
| Площадка №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Привольный | 56 | 1 500 | - | 0 | - | - | - |
| Площадка №1 | 56 | 1 500 | инд. ист. | 0 | - | - | - |
| ж/д разъезд Разинский | 56 | 1 500 | - | 0 | - | - | - |
| Площадка №1 | 56 | 1 500 | инд. ист. | 0 | - | - | - |
| ИТОГО с учетом прироста | 3 952 | 99 307 | 4,634 | 0,302 | 0,061 | 4, 997 | 12 224,5 |

Показатели прогноза спроса по водоснабжению

Согласно Генплана и Схемы водоснабжения г.п. Осинки подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения и существующим источникам.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов  городского поселения Осинки   при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находятся в ветхом состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб. Прокачка эрлифтом в течение двух суток;

-   развитие действующей тупиковой сети водопровода.

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу: диаметр. 110-63 мм. из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».Для учета расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить одну скважину. Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Объем водопотребления с разделением по видам водопотребителей  с учетом перспективного развития представлены в таблице 3.3.4.

Таблица3.3.4 –  Прогноз объема водопотребления

| Наименование параметра | Базовые значения, м3/сут | Значения на первую очередь Генплана, м3/сут | Значения на расчетный срок Генплана, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления всего по г.п. Осинки | 1 276,5 | 1 738,4 | 1 814,4 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 36,13 | 48,37 | 50,29 |
| Население | 973,02 | 1 422,7 | 1 496,8 |
| Прочие | 267,3 | 267,3 | 267,3 |
| п.г.т. Осинки | 1 121,1 | 1 462,8 | 1 525,5 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 30,9 | 40,58 | 42,5 |
| Население | 822,9 | 1 154,9 | 1 215,7 |
| Прочие | 267,3 | 267,3 | 267,3 |
| с. Преображенка | 73,2 | 126,12 | 132,6 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 1,4 | 3,0 | 3,0 |
| Население | 71,82 | 123,12 | 129,6 |
| Прочие | - | - | - |
| п. Привольный | 58,3 | 97,2 | 102,2 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 3,23 | 3,59 | 3,59 |
| Население | 55,08 | 93,6 | 98,6 |
| Прочие | - | - | - |
| ж/д разъезд Разинский | 23,8 | 52,3 | 54,1 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| Население | 23,22 | 51,12 | 52,9 |
| Прочие | - | - | - |

Как видно из таблицы 3.3.4, прирост объемов водопотребления в г.п. Осинки будет происходить в основном за счет развития жилых зон.

Показатели прогноза спроса по водоотведению

Проектные решения водоотведения  городского поселения Осинки базируются на основе разрабатываемого генерального плана.

Износ системы водоотведения составляет 60%. Биологические очистные сооружения отсутствуют.  При таком состоянии системы водоотведения и отсутствие биологической очистки канализационных стоков, необходим ремонт и реконструкция системы водоотведения и строительство биологических очистных сооружений за счет областных средств и собственных.

Нормы расхода сточных вод

Расчетные расходы сточных вод,  как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.  При этом  в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Без учета полива.

Объем водоотведения  с разделением по видам потребителей  с учетом перспективной застройки представлены в таблице 3.3.5

Как видно из таблицы 3.3.5, прирост объемов водоотведения в г.п. Осинки будет происходить в основном за счет развития жилых зон.

Таблица 3.3.5 –  Прогноз объема водоотведения

| Наименование параметра | Базовые значения, м3/сут | Значения на первую чередь Генплана, м3/сут | Значения на расчетный срок Генплана, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем стоков всего по г.п. Осинки | 1 009,2 | 1 115,4 | 1 172,95 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 36,13 | 48,37 | 50,29 |
| Население | 973,02 | 1 067,08 | 1 122,66 |
| Прочие | - | - | - |
| п.г.т. Осинки | 853,8 | 906,74 | 954,29 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 30,9 | 40,58 | 42,5 |
| Население | 822,9 | 866,2 | 911,79 |
| Прочие | - | - | - |
| с. Преображенка | 73,2 | 95,34 | 100,2 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 1,4 | 3,0 | 3,0 |
| Население | 71,82 | 92,34 | 97,2 |
| Прочие | - | - | - |
| п. Привольный | 58,3 | 73,79 | 77,57 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 3,23 | 3,59 | 3,59 |
| Население | 55,08 | 70,2 | 73,98 |
| Прочие | - | - | - |
| ж/д разъезд Разинский | 23,8 | 39,54 | 40,89 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| Население | 23,22 | 38,34 | 39,69 |
| Прочие | - | - | - |

Показатели прогноза спроса по электроснабжению

Улучшение условий проживания населения п.г.т. Осинки предполагает обеспечение условий для снижения издержек в жилищно-коммунальном хозяйстве, прежде всего в производстве электрической энергии, путем проведения энергосберегающей политики и внедрения нетрадиционных методов по выработке электроэнергии.

Территории населенных пунктов п.г.т. Осинки электрифицированы. Предполагается прокладка новых воздушных линий к районам новой застройки, предусмотренным согласно данному проекту.

# Объекты энергоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом:

# 1) в срок до 2023 года путем строительства – сети энергоснабжения:

- на Площадке № 1 в поселке городского типа Осинки кабельной линии протяженностью – 0,20 км;

- на Площадке № 3 в поселке городского типа Осинки кабельной линии протяженностью – 0,30 км;

- на Площадке № 5 в поселке городского типа Осинки кабельной линии протяженностью – 1,00 км;

- на Площадке № 6 в поселке городского типа Осинки кабельной линии протяженностью – 4,10 км;

- на Площадке № 1 на железнодоржном разъезде Разинский кабельной линии протяженностью – 0,20 км;

- на Площадке № 3 в селе Преображенка кабельной линии протяженностью – 0,30 км;

- на Площадке № 4 в селе Преображенка кабельной линии протяженностью – 0,50 км;

# 2) в срок до 2033 года путем строительства в городском поселении Осинки – сети энергоснабжения:

- на Площадке № 7 в поселке городского типа Осинки кабельной линии протяженностью – 1,10 км;

- на Площадке № 5 в селе Преображенка кабельной линии протяженностью – 0,40 км.

Показатели прогноза спроса по газоснабжению

Техническая реконструкция линейной части и компрессорных станций с применением энерго- и газосберегающих технологий; развитие газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей; строительство и реконструкции газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

Объекты газоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом в срок до 2023 года путем строительства:

- в селе Преображенка газопроводов межпоселкового значения 7,00 км и внутрипоселкового – 5,80 км, общей протяженностью 12,80 км;

- на железнодорожном разъезде Разинский газопроводов межпоселкового значения 2,50 км и внутрипоселкового – 2,00 км, общей протяженностью 4,50 км.

Укрупненный расчет ТЭП в проектируемых границах г.п. Осинки  представлен в таблице 3.3.6.

Таблица 3.3.6  - Укрупненный расчет ТЭП в проектируемых границах г.п. Осинки

| Наименование инженерного обеспечения | Очереди строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь строительства 2023г. |  | Расчетный срок строительства 2033г. |  |
|  | Жилые дома | Прочие потребители | Жилые дома | Прочие потребители |
| Расход воды : max на хозбыт, м3/сут., на полив м3/сут, на пожаротушение, м3/сут. | 1 738,4 (15л/сек- 2 пожара/3ч) |  | 1 814,4 (15л/сек- 2 пожара/3ч |  |
| Водоотведение (стоки), м3/сут | 1 115,4 |  | 1 122,6 |  |
| Расход тепла, Гкал/ч на отопление; | 4,932 | 0,363 | 4,932 | 0,363 |
| Расход газа м3/ч при газовых водонагревателях, в качестве топлива: на отопление (централиз.) | 312,2 |  | 312,2 |  |
| Расход газа м3/ч в качестве топлива на вентиляцию общ. зданий | 39,67 |  | 39,67 |  |
| На бытовые нужды, в т.ч. на горячее водоснабжение, м3/ч | 193,8 |  | 193,8 |  |
| Теплосеть, км | - |  | - |  |
| Водопровод, км | 6,4 |  | 1,2 |  |
| Канализация, км | - |  | - |  |
| Газопроводы, км | 34,6 |  | - |  |

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры г.п. Осинки муниципального района Безенчукский представлены в таблице4.1.

Таблица 4.1 - Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры г.п. Осинки муниципального района Безенчукский Самарской области

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. |  | 2017г | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения | % | 19,7 | 20,5 |  | 20,4 | 20,4 | 20,0 | 19,5 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 2 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 80 | 80 |  | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Численность населения, получаемого коммунальные услуги | чел. | 3 563 | 3 604 |  | 3 604 | 3 604 | 3 952 | 4 158 |
| 2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель спроса на тепловую энергию | Гкал/час | 5,392 | 5,384 |  | 5,350 | 5,317 | 5,295 | 5,295 |
| Административно-общественные здания | Гкал/час | 0,061 | 0,061 |  | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Многоквартирные здания | Гкал/час | 5,029 | 5,021 |  | 4,987 | 4,954 | 4,932 | 4,932 |
| Прочие потребители | Гкал/час | 0,061 | 0,061 |  | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Показатель спроса на воду, всего: | м3/сут. | 1 276,5 | 1 276,5 |  | 1 276,5 | 1 276,5 | 1 738,4 | 1 814,4 |
| Объекты административно-общественные здания | м3/сут. | 36,13 | 36,13 |  | 36,13 | 36,13 | 48,37 | 50,29 |
| Население | м3/сут. | 973,02 | 973,02 |  | 973,02 | 973,02 | 1 422,7 | 1 496,8 |
| Прочие | м3/сут. | 267,3 | 267,3 |  | 267,3 | 267,3 | 267,3 | 267,3 |
| Показатель спроса на водоотведение, всего | м3/сут. | 1 009,2 | 1 009,2 |  | 1 009,2 | 1 009,2 | 1 115,4 | 1 172,95 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | м3/сут. | 36,13 | 36,13 |  | 36,13 | 36,13 | 48,37 | 50,29 |
| Население | м3/сут. | 973,02 | 973,02 |  | 973,02 | 973,02 | 1 067,08 | 1 122,66 |
| Прочие потребители | м3/сут. | - | - |  | - | - | - | - |
| 3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост тепловой нагрузки, в т.ч. | Гкал/час | - | - |  | - | - | - | - |
| Административно-общественные здания | Гкал/час | - | - |  | - | - | - | - |
| Многоквартирные здания | Гкал/час | - | - |  | - | - | - | - |
| Прочие | Гкал/час | - | - |  | - | - | - | - |
| Прирост потребления воды, в т.ч. | м3/сут. | - | - |  | - | - | 461,9 | 76,0 |
| Объекты административно-общественные здания | м3/сут. | - | - |  | - | - | 12,24 | 1,92 |
| Население | м3/сут. | - | - |  | - | - | 449,68 | 74,1 |
| Прочие | м3/сут. | - | - |  | - | - | - | - |
| Прирост объемов водоотведения, в т.ч. | м3/сут. | - | - |  | - | - | 106,3 | 57,5 |
| Объекты административно-социальной инфраструктуры | м3/сут. | - | - |  | - | - | 12,24 | 1,92 |
| Население | м3/сут. | - | - |  | - | - | 94,06 | 55,58 |
| Прочие потребители | м3/сут. | - | - |  | - | - | - | - |
| 4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч. | % | 98 | 99 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 97 | 99 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В индивидуальных жилых зданиях | % | 91 | 96 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В бюджетных организациях | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления тепловой энергии, в т.ч. | % | 5 | 5 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В многоквартирных домах | % | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В индивидуальных жилых зданиях | % | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В бюджетных организациях | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема воды, расч. за которую осущ. с использованием приборов учета, в общем объеме потребления.в т.ч. | % | 28 | 36 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В индивидуальных жилых зданиях | % | 54 | 68 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В бюджетных организациях | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления, в т.ч | % | 86 | 87 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В многоквартирных домах | % | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В индивидуальных жилых зданиях | % | 86 | 87 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В бюджетных организациях | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на тепловых сетях | Ав./км | - | - |  | - | - | нет | нет |
| на сетях водоснабжения | Ав./км | - | - |  | нет | нет | нет | нет |
| на сетях электроснабжения | Ав./км | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет |
| на сетях газоснабжения | Ав./км | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет |
| Перебои в снабжении потребителей коммунальным ресурсом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | час./чел. | - | нет |  | нет | нет | нет | нет |
| водоснабжение | час./чел. | - | нет |  | нет | нет | нет | нет |
| электроснабжение | час./чел. | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет |
| газоснабжение | час./чел. | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет |
| сбор и вывоз ТБО | час./чел. | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет |
| Количество часов предоставления коммунальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия (отопительный период) | час./чел. | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 |
| водоснабжение | час./чел. | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 |
| электроснабжение | час./чел. | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 |
| газоснабжение | час./чел. | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 22 | 22 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 165,2 | 165,2 |  | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 165,2 |
| Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии | кВтч/Гкал | 96,15 | 96,15 |  | 96,15 | 96,15 | 96,15 | 96,15 |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии , отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | 1,04 | 1,04 |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии на 1м2 площади бюджетного учреждения | Гкал/м2 | 0,02 |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Удельный расход электрической энергии на одного бюджетного работника | кВтч/чел. | 0,59 | 0,59 |  | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Удельный расход воды на одного бюджетного работника | м3/сут. | 0,41 | 0,41 |  | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Удельный расход воды на один индивидуальный жилой дом с учетом полива | м3/сут. | 0,36 | 0,36 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 8. показатели воздействия на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество экологических аварий ( например не запланированные выбросы) | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет |
| Капиталовложения в окружающую среду | тыс.руб. | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет |

Обоснование приведенных в таблице 4.1 количественных показателей представлено в разделе №5 Обосновывающих материалов «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры».

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения представлены в таблице 5.1.

Таблица5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы |  |  |  | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | На весь период | По годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начало |  | Окончание |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019-2023 | 2024-2033 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения ( за счет средств местного и областного бюджета). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Осинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция очистных соор.,создание дублирующих систем водоснабжения | Повышение качества водоснабжения | 2016 |  | 2023 |  | 36 000,0 | - | - |  | - | 36 000 |  |  | - |
| 2 | Строительство водопровода на Площадке №5 0,5км | Водоснабжение новых объектов | 2016 |  | 2023 |  | 903,55 |  | - |  | - | 903,55 |  |  | - |
| 3 | Строительство водопровода на Площадке №6 4,4 км | Водоснабжение новых объектов | 2016 |  | 2023 |  | 7 951,24 | - | - |  | - | 7 951,24 |  |  | - |
| 4 | Строительство водопровода на Площадке №7 1,2 км | Водоснабжение новых объектов | 2016 |  | 2033 |  | 2 168,52 | - | - |  | - | - |  |  | 2 168,52 |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей с заменой водопроводных колонок и установкой пожарных гидрантов | Повышение качества водоснабжения | 2016 |  | 2017 |  | 4 300,0 | - | 4 300 |  | - | - |  |  | - |
| с.Преображенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сети водопровода 1,5 км | Повышение качества водоснабжения |  | 2016 |  | 2017 | 2 710,65 | - | 2 710,65 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 54 033,96 |  | 7 010,65 |  |  |  | 44 854,79 |  | 2 168,52 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы |  | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На весь период | По годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начало | Окончание |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  | 2019-2023 |  | 2024-2033 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения ( за счет средств местного и областного бюджета). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Осинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция системы водоотведения | Повышение качества водоснабжения | 2016 | 2017 | 3 500,0 | - |  | 3 500 | - |  | - |  | - |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений | Повышение качества водоснабжения | 2016 | 2017 | 31 000,0 | - |  | 31 000,0 | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | 34 500,0 |  |  | 34 500,0 |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения ( за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.п. Осинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство источников теплоснабжения -2шт | Теплоснабжение новых объектов | 2016 | 2033 | 6 600,0 |  | - | - |  | - |  |  | 6 600,0 |
| 3 | Перекладка тепловых сетей 18,8км | Сокращение потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке | 2016 | 2023 | 215 019,0 |  | - | - |  | - |  | 215 019,0 | - |
| 4 | Прокладка тепловых сетей для ГВС 24,749 км (организация закрытой системы теплос.) | Согласно ФЗ от 27.07.2010г.№190-ФЗ «О теплоснабжении» | 2016 | 2017 | 173 400,0 |  | - | 173 400,0 |  | - |  | - | - |
| 5 | Замена т.изоляции ТС с использованием современных технологий , 5 км ТС | Сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке | 2016 | 2023 | 2 500,0 |  | - | - |  | - |  | 2 500,0 | - |
|  | Диспетчеризация | Повышение энергоэффективности | 2016 | 2023 | 525,0 |  | - | - |  | - |  | 525,0 | - |
|  |  |  |  |  | 698 044,0 |  |  | 173 400,0 |  |  |  | 518 044,0 | 6 600,0 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реализации Программы |  |  |  | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | На весь период 2016-2033 гг |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начало |  |  | Окончание |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019-2023 |  | 2024-2033 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения (финансируемая за счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий областной целевой программы "Газификация городских округов и муниципальных районов Самарской области на 2009 - 2012 годы" согласно проекту ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство в селе Преображенка газопроводов межпоселкового значения 7,00 км и внутрипоселкового – 5,80 км | Обеспечение населения услугами газоснабжения | 2016 |  | 2023 |  |  | 24 000,0 |  | - | - |  | - |  | 24 000,0 |  | - |
| 2 | Строительство на железнодорожном разъезде Разинский газопроводов межпоселкового значения 2,50 км и внутрипоселкового – 2,00 км | Обеспечение населения услугами газоснабжения | 2016 |  | 2023 |  |  | 8 000,0 |  | - | - |  | - |  | 8 000,0 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32 000,0 |  |  |  |  |  |  | 32 000,0 |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения (размер инвестиций определяется проектом). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Осинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сети энергоснабжения: - на Площадке № 1 0,2км | Электроснабжение новых объектов | 2016 | 2023 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 2 | Строительство сети энергоснабжения: - на Площадке № 3 0,3км | Электроснабжение новых объектов | 2016 | 2023 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 3 | Строительство сети энергоснабжения: - на Площадке № 5 1,0 км | Электроснабжение новых объектов | 2016 | 2023 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 4 | Строительство сети энергоснабжения: - на Площадке № 6 4,1 км | Электроснабжение новых объектов | 2016 | 2023 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 5 | Строительство сети энергоснабжения: - на Площадке № 7 1,1 км | Электроснабжение новых объектов | 2016 | 2033 |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| ж.д.р.Разинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сети энергоснабжения: - на Площадке № 1 0,2км | Электроснабжение новых объектов | 2016 | 2023 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |
| с. Преображенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сети энергоснабжения: - на Площадке № 3 0,3км | Электроснабжение новых объектов | 2016 | 2023 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |
| 2 | Строительство сети энергоснабжения: - на Площадке № 4 0,5 км | Электроснабжение новых объектов | 2016 | 2023 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |
| 3 | строительство сети энергоснабжения: - на Площадке № 5 0,4 км | Электроснабжение новых объектов | 2016 | 2033 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |

Итого теплоснабжение: 698 044 000 руб.

Итого водоснабжение :  54 033 960 руб.

Итого водоотведение:    34 500 000 руб.

ИТОГО:    786 577 960  руб.

6.Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения г.п. Осинки

Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы

| Наименование | Ед. измерения | Итого | 2016г | 2017г | 2018г | 2019-2023г.г. | 2024-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях | тыс.руб. | 786 577,96 |  | 214 910,65 |  | 562 898,79 | 8 768,52 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| За счет собственных средств ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| За счет собственных средств МУП "Водоканал" | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. | 786 577,96 |  | 214 910,65 |  | 562 898,79 | 8 768,52 |
| Источники финансирования инвестиций. |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Тарифные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства МУП "Водоканал" | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Тарифные источники | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты ( с указанием условий привлечения кредитов) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| За счет частных инвестиций | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 786 577,96 |  | 214 910,65 |  | 562 898,79 | 8 768,52 |
| Региональный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение (присоединение) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |

Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2015г. | 2016г. | 2017г | 2018г. | 2019-2023г.г. | 2024-2033г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения | руб./Гкал | 1 873,84 | 1 937,56 | 2 090,9 | 2 169,2 | 2 503,1 | 2 833,1 |
| Тариф на услуги водоснабжения | руб./м3 | 26,89 | 28,37 | 29,77 | 31,27 | 32,77 | 34,27 |
| Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на услуги электроснабжения | руб./кВтч | 2,41 | 2,57 | 2,93 | 3,25 | 3,61 | 3,97 |
| Тариф на услуги газоснабжения | руб./м3 | 6,45 | 6,71 | 5,13 | 5,77 | 6,49 | 7,21 |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе: | руб./мес. | 5 333,21 | 5 609,8 | 5 878,5 | 6 160,0 | 7 635,5 | 11 296,8 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | 2 021,41 | 2 092,56 | 2 193,0 | 2 298,3 | 2 849,9 | 4 217,8 |
| ГВС | руб/месс. | 1 396,43 | 1 477,71 | 1 548,6 | 1 622,9 | 2 012,4 | 2 981,9 |
| Холодное водоснабжение | руб./мес. | 353,88 | 374,48 | 392,5 | 411,3 | 510,0 | 754,8 |
| Водоотведение | руб./мес. | 499,72 | 528,8 | 553,6 | 579,6 | 715,8 | 1 052,2 |
| Электроснабжение | руб./мес. | 810,55 | 871,56 | 913,4 | 957,2 | 1 186,9 | 1 756,6 |
| Газоснабжение | руб./мес. | 251,22 | 264,69 | 277,4 | 290,7 | 360,5 | 533,5 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 27 059,9 | 27 330,5 | 28 751,7 | 30 246,8 | 38 110,9 | 57 928,6 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 19,7 | 20,5 | 20,4 | 20,4 | 20,0 | 19,5 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги | руб./мес. | 2 705,9 | 2 733,1 | 2 875,2 | 3 024,7 | 3 811,1 | 5 792,8 |
| Доступность | % | 49,3 | 51,3 | 51,1 | 50,9 | 50,1 | 48,7 |

7.  Управление программой

Реализация Программы осуществляется Администрацией г.п. Осинки  в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

Администрация г.п. Осинки осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации  Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Ответственные лица за ходом реализации программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой г.п. Осинки. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти  и представительные органы муниципального района Безенчукский в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

План-график работ по реализации программы

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО,  подготовка и проведение конкурсов  на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Порядок предоставления отчетности по выполнению программы

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы производится один раз в год на заседании коллегии администрации городского поселения Осинки  муниципального района Безенчукский Самарской области.

Порядок и сроки корректировки Программ.

Программа разрабатывается сроком на 18 лет.

Корректировка Программы, в том числе  включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется ежегодно по предложению заказчика,  разработчиков  Программы.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется  на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- верификация данных;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации проводится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.