Администрация

Муниципального образования

Воздвиженский  сельсовет

Пономаревкого района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2023    № 76-п

Об утверждении актуализированной схемы водоснабженияи водоотведения муниципального образования Воздвиженский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области на период до 2033 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Воздвиженский сельсовет Пономаревского  района Оренбургской области согласно приложению.

2. Признать постановление Администрации муниципального образования Воздвиженский сельсовет Пономаревского района № 15-п от 14.03.2014«Об утверждении схемы водоснабжения на территории муниципального образования Воздвиженский сельсовет» утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования.

Глава муниципального образования                                              А.Г.Селин

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Воздвиженский сельсовет

Пономаревского района

от 08.12.2023 № 76-п

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗДВИЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

(далее – схема)

Основанием для разработки схемы водоснабженияи водоотведения муниципального образования Воздвиженский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области являются:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план Воздвиженского сельсовета Пономаревского  района Оренбургской области.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этой системы, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

а) технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения;

б) направления развития централизованных систем водоснабжения;

в) баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

е) оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

ж) плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;

з) перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения:

- сети водоснабжения;

- водозаборы;

Цели схемы

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- реконструкция сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Воздвиженского сельсовета в целом;

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2023-2027 годы

- замена насосов ЭЦВ 6-16-75 с. Воздвиженка ( по необходимости)

- частичный ремонт водопровода в с. Воздвиженка.

Второй этап 2028-2033 годы

- замена насоса в с. Воздвиженка и с. Кирсаново ; ( по необходимости)

- проведение ревизии и ремонта пожарных гидрантов;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

# 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Технико – экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

## 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования.

Район характеризуется резко континентальным климатом с холодной зимой и жарким летом.

Средняя температура наиболее холодного периода –14,8 оС, средняя максимальная наиболее жаркого месяца +21, 9 оС.

Преимущественное направление ветров в зимний период – восточные и юго-западные, в летний – северное и западное. Зимой наблюдаются сильные ветры и большое количество дней с метелью.

Среднее количество осадков за год незначительно – 432 мм и приходится большей частью на летние ливневые дожди. Высота снежного покрова менее 30 см (средняя из наибольших декадных). Средняя глубина промерзания почвы 120 - 140 см (в конце февраля).

Административным центром МО Воздвиженский сельсовет является село Воздвиженка. Согласно Уставу в состав МО Воздвиженский сельсовет входят с. Воздвиженка и с.Кирсаново.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2023 год составляет 560 человек. По прогнозам администрации МО Воздвиженский сельский совет, численность населения  ежегодно уменьшается.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение с. Воздвиженка осуществляется из двух скважин .На скважинах установлены насосы марки ЭЦВ 6-16-75.  Общая протяженность сетей водоснабжения с. Воздвиженка  –4065 метров.

На территории с. Кирсаново  одна водозаборная скважина, на которой установлен насос марки ЭЦВ 6-16-75. Общая протяженность сетей 1314 метров.

Износ существующих сетей составляет 70 % .

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| Наименование водозабора | Статус | Тип | Максимальная производительность, куб.м/сут | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Воздвиженка: - скважина №1 - скважина №2 с. Кирсаново - скважина №1 | действующая действующая действующая | артезианская артезианская артезианская | 384 384 384 | питьевая питьевая питьевая |

Ниже представлены данные контроля качества воды из водозабора, с. Воздвиженка  (протокол лабораторных исследований №  07 37471-п  от 21.11.2022 г.):

Качество воды в скважинах отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Воздвиженского  сельского поселения

Таблица 1.1 – Сведения о водопроводе МО Воздвиженский сельсовет

| Материал | Диаметр, мм | Протяженность, м | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| чугун | 125 | 2689 | 70 |
| сталь | 125 | 2689 | 70 |
| Итого | - | 5379 | 70 |

Водопроводные сети состоят из  чугунных труб. Износ водопроводных сетей составляет более 70 %. Фактические потери увеличиваются из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в стыках труб и запорной арматуры. Необходим капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Каждый год производится замена отдельных участков водопроводной сети. Количество потребляемой воды в МО Воздвиженский сельсовет с центральным водоснабжением за 2023 год составляет 55,17 куб.м/сут.

Производительность существующих водозаборных сооружений в МО Воздвиженский сельсовет: 1152 куб.м/сут. Коэффициент использования мощности водозаборных сооружений равен 0,04. Таким образом, установленная мощность водозаборных сооружений полностью покрывает нужды водопотребления и имеет резерв.

Водозаборная система МО Воздвиженский сельсовет включает три скважины, оснащенная насосом ЭЦВ6-16-75, а также три башни Рожновского с водонапорным резервуаром объемом 25 куб.м. Частотные преобразователи для регулирования подачи воды на насосной станции отсутствуют. Для обеззараживания воды в скважинах МО Воздвиженский сельсовет используется жидкий хлор.

Таблица 1.2 – Существующее сетевое хозяйство МО Воздвиженский сельсовет

| Наименование сооружения | Объем резервуара, куб. м |
| --- | --- |
| с.Воздвиженка |  |
| башня Рожновского | 25 |

Таблица 1.3 – Сведения о насосном оборудование МО Воздвиженский сельсовет

| Марка насоса | Производительность, куб.м/час | Мощность, кВт | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ6-16-75 | 16 | 5,5 | 3 |

Схема водоснабжения МО Воздвиженский сельсовет представлена на рисунке 1.1  .

Рис.1.1 – Схема водоснабжения МО Воздвиженский сельсовет

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов из скважин в установленном режиме.

2. Вода  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

3. Водопроводная сеть на территории МО Воздвиженский  сельсовет имеет неудовлетворительное состояние и требует замены аварийных участков трубопроводов.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

Данные о наличии на территории Воздвиженского поселения   резервуаров    и хранения воды не предоставлены.

На сетях  имеются водоразборные колонки .

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления.

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры.

Большой износ труб и водоразборных колонок обуславливает частые аварии и как следствие загрязнение водопроводной сети, а также большие потери воды в сетях водопровода. Общее количество аварий не известно.

Без увеличения работ по замене (восстановлению) сетей можно ожидать дальнейшего роста аварийности и потерь воды со снижением надежности и качества услуг и ростом эксплуатационных расходов.

Высокий размер неучтенных расходов. Требуется организация планомерной работы по снижению неучтенных расходов, включая организацию учета потребления на уровне домовых вводов, снижение внутридомовых потерь, выявление и ликвидацию скрытых утечек, утечек из колодцев и т.д.

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации системы водоснабжения муниципального образования являются:

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованных систем водоснабжения муниципального образования;

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения муниципального образования являются:

- привлечение инвестиций (бюджетных и внебюджетных) в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий и сооружений;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена чугунных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением населенных пунктов, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе реализации мероприятий схемы водоснабжения планируется достижение следующих целевых показателей:

-  повышение надежности и бесперебойности систем водоснабжения;

-  сокращение потерь воды при ее транспортировке;

-  приведение качества подаваемой воды до нормативных показателей;

-  повышение энергоэффективности систем водоснабжения;

-  обеспечение доступности населения услугами централизованного водоснабжения.

1.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

Оценка фактически неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Неучтенные расходы и потери воды разделяются на 2 группы:

- полезные расходы воды (отпущено воды в сеть);

- потери воды.

Полезные расходы воды включают в себя технологические нужды для эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, пожаротушение и обслуживание пожарных гидрантов, организационно-учетные расходы.

Рисунок 1

Потери воды при ее транспортировке включают в себя утечки воды в водопроводных системах в следствие износа и аварийности водопроводов, трещин и изломов водопроводных труб, утечки через уплотнения сетевой арматуры, самовольное пользование и несанкционированные врезки в водопровод, а также потери воды за счет естественной убыли, потери и утечки по невыясненным причинам, скрытые утечки и потери воды.

Неучтенные расходы и потери воды составляют в среднем – 9,0%.

Неучтенные расходы и потери воды при ее транспортировке показаны по зонам действия источников, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения населения и объектов социально-бытовой сферы.

Рисунок 2

Коммерческий приборный учет воды

Водозаборные сооружения приборами учета не оборудованы.

Предприятия и организации всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории поселения и имеющие централизованное водоснабжение, частично  оснащены приборами учета.

В период 2023-2033 гг. планируется завершить установку общедомовых приборов учета в многоквартирных домах и приборов учета в частных домовладениях.

Выполнение мероприятий по установке расходомеров на источниках водоснабжения, узлах магистральной сети и на вводе у всех конечных потребителей позволит определить объем фактических потерь воды при ее транспортировке и своевременно выявлять скрытые утечки воды из водопроводной сети.

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению, позволит снизить потери от поданной в сеть воды.

Повсеместная установка общедомовых приборов учета в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении», дополнительно позволит снизить показатели по объему нереализованной воды в сторону уменьшения, в том числе за счет сокращения коммерческих потерь воды.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем

водоснабжения поселения в зонах действия источников

Анализ показателей мощности существующих водозаборов, а также баланса водопотребления свидетельствует о наличии резервов производственных мощностей водозаборов и дефицит производственных мощностей линейных объектов систем водоснабжения.

Ожидается незначительный рост потребления воды населением -  за счет ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, полива приусадебных участков, содержания домашнего скота и птицы.

1.4 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает уменьшение  численности населения , но  улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Воздвиженского сельсовета,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Воздвиженского  сельсовета приведены  в таблице.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Расчетный срок – 2033 г. |  |  |
|  |  |  |  | Прирост | Убыль | Итого |
| 1 | с.Воздвиженка | - | 471 | 5 |  | 476 |
| 2 | с.Кирсаново | - | 89 | 2 |  | 91 |
|  | итого |  | 560 |  |  | 567 |

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов.

Таблица суммарного водопотребления по Воздвиженскому сельсовету на период с 2023 по 2033 гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-цаизмере- ния | Кол-во | Средне суточ ная норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т. м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 560 | 50/50 | 17 | 6,0 | 1,15 |  |
|  | Итого: | чел | 560 | - |  |  |  |  |

## 1.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Основными проблемами источников водоснабжения являются:

- отсутствие резервных артскважин;

- отсутствие станции водоподготовки;

- отсутствие приборов учета фактического отбора воды потребителями;

- низкая степень автоматизации и телемеханизации объектов и, соответственно, длительное время поиска и устранения повреждений;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и нормативному электропотреблению водозаборов;

- отсутствие ограждения зон санитарной охраны первого пояса.

Основными проблемами по сетям водоснабжения и сооружениям являются:

- высокий износ сетей водоснабжения;

- отсутствие закольцовки водопроводных сетей, недостаточное развитие сетей водопровода;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии трубопроводов.

Анализ производственных мощностей систем водоснабжения поселения в зонах действия источников, а также фактического и ожидаемого объема водопотребления с учетом максимального водозабора головными сооружениями систем водоснабжения показывает, что существующие источники водоснабжения достаточны для покрытия расходов на перспективу развития поселения.

Генеральным планом муниципального образования не предусматривается изменений в существующей схеме организации водоснабжения.

Для устойчивого функционирования и повышения надежности систем водоснабжения в соответствии с действующими нормативами предлагается осуществить реконструкцию и модернизацию существующих систем, обеспечивающих централизованное водоснабжение населения и социально значимые объекты бюджетной сферы. Применение новых технологий и материалов позволит значительно сократить финансовые затраты при проведении реконструкции и модернизации, а также в разы увеличить сроки службы реконструируемых объектов.

Предложения включают в себя также мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, снижению затрат на производство и передачу воды, снижению потерь и непроизводительных расходов при передаче воды потребителям, а также сокращению расхода воды на собственные нужды предприятий:

- проведение инвентаризации водопроводного хозяйства;

- установка приборов учета на водозаборных сооружениях;

- замена существующих глубинных насосов на энергоэффективные, применение частотных преобразователей;

- ремонт и очистка скважин;

- установка на водозаборных узлах резервных источников энергоснабжения;

- проведение работ по реконструкции и замене изношенных основных водоводов, предлагается заменить стальные трубы водоводов на трубы из ПНД;

- проведение работ по замене запорной арматуры на водозаборных устройствах.

Финансовые средства ресурсоснабжающей организации позволяют производить местное устранение аварий.

Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация водопроводных сетей позволит значительно уменьшить потери воды и повысить надежность и качество предоставляемых услуг населению и социально значимым объектам бюджетной сферы, повысить надежность работы систем водоснабжения, качество питьевой воды.

Предлагается выполнить следующие мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации существующих линейных объектов систем водоснабжения:

- выполнить работы по реконструкции существующих изношенных водоводов и водопроводных сетей;

- произвести замену изношенной сетевой арматуры с установкой арматуры из материалов нового типа;

- провести ремонт и переоборудование существующих пожарных гидрантов на водопроводных сетях;

- в перспективе предусмотреть возможность строительства сети поливочного водопровода отдельно от водопровода хозяйственно- питьевого назначения;

- провести ревизию водопроводных сетей с целью выявления и исключения незаконного водопользования.

1.6 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения не окажет значительного воздействия на условия землепользования, геологическую среду и экологическую ситуацию в районах производства работ.

Прокладка трассы реконструируемых сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. Это наиболее экономичное и целесообразное решение задачи.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду, охраны и рационального использования природных ресурсов в период реконструкции и модернизации водопроводных сетей запланированы следующие мероприятия:

- грунт от срезки растительного слоя складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и рекультивации;

- по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения подлежат разборке и вывозу;

- строительный мусор и отходы производства подлежат вывозу на специальный полигон автотранспортом с укрытием брезентом или пленкой.

Негативное воздействие на атмосферный воздух во время строительных работ носит кратковременный характер. Для уменьшения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ предусматриваются следующие мероприятия:

- контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе, стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;

- рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе.

При реконструкции водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий. Для исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:

- строгое соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопровода;

- обеспечение надежной эксплуатации, своевременной ревизии и ремонта всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование;

- устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварийной ситуации.

Таким образом уровень негативного воздействия на окружающую среду будет минимальным и не нанесет значительного ущерба при условии выполнения запланированных мероприятий.

1.7 Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

-проектно-изыскательские работы;

-строительно-монтажные работы;

-работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-приобретение материалов и оборудования;

-пусконаладочные работы;

-расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

-дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

1.8 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В перспективе развития Воздвиженского  сельсовета предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельсовета. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

1.9 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

На территории муниципального образования бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

2. Схема водоотведения

В настоящее время в селах Воздвиженского  сельсовета сети канализации не имеются. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Приложение № 1

Схема водоснабжения МО Воздвиженский сельсовет