АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯБЛОЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХОХОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«18 » мая 2022 г. №  45

С. Яблочное

Об утверждении  программы  производственного контроля  качества

питьевой воды  в Яблоченском сельском поселении     Хохольского муниципального района Воронежской области на 2022 - 2027 годы

В соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Яблоченского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить рабочую программу производственного контроля  качества питьевой воды в  Яблоченском  сельском поселении   Хохольского муниципального района Воронежской области   на 2022 - 2027 годы (приложение).

2. Настоящее  постановление  разместить  на информационном  стенде  в здании администрации Яблоченского сельского поселения и  на официальном  сайте    в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Яблоченского

сельского поселения                                                                              Т.В. Копытина

| Согласовано: Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах _________________ Яменсков А.А. | Утверждаю: Глава администрации Яблоченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области _____________ Копытина Т.В. «____»__________2022 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Производственного лабораторного контроля

качества питьевой воды на водопроводе

в с. Яблочное   Хохольского муниципального района Воронежской области

на 2022-2027г.г.

по адресу: Воронежская область, Хохольский район,

с. Яблочное

Юридический адрес: Администрация Яблоченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области.

Воронежская область, Хохольский район, с. Яблочное, пер. Школьный д.5

В соответствии со статьями 11,32 Федерального Закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.99г. “О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения”, СП 1.1.1058-01” Санитарные правила. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий”, СП 1.1.1293-07” Изменение и дополнение №1 к СП 1.1.1058-01”, СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Программа производственного контроля подлежит изменению и дополнению в случае изменения нормативно – правовых актов Российской Федерации

СОДЕРЖАНИЕ

- Перечень официально изданных санитарных правил, законов, нормативных и рабочих документов-4 стр.

- Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению контроля- 5 стр.

- Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний-5 стр.

- Информация о водозаборах -6-7 стр.

- Перечень контролируемых показателей качества питьевой воды.-8 стр.

- План ликвидации аварийных ситуаций – 9 стр.

7.   Обоснование выбора показателей для исследования качества питьевой   воды-6-9 стр.

8.   Перечень должностей работников, подлежащих предварительным и периодическим       медицинским осмотрам.-9-10 стр.

9.   Перечень, осуществляемых работ и услуг, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для и подлежащих санитарно-эпидемиологической экспертизе, сертификации и лицензированию – 12 стр.

10.     Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной деятельности и охране окружающей среды, разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг. -13 стр.

11.   Перечень форм учета и отчетности установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля. -13стр.

12.   Перечень возможных аварийных ситуаций. – 14стр.

13.  Другие мероприятия, необходимые для осуществления производственного контроля и выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий. – 14 стр.

14.  Санитарно-гигиеническая характеристика водозаборных сооружений. –14стр.

1. Перечень официально изданных санитарных правил, законов, нормативных и рабочих документов.

При осуществлении добычи полезных ископаемых и недропользовании в с. Яблочное  согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

- Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999. №52-ФЗ. (с изменениями на 01.01.2022г.

- Закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. №416-ФЗ (с изменениями на 01.07.2021 г.

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- Закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.11 г. № 99-ФЗ.

- МУ 2.1.4.2898-11 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест».

- МУ 2.6.1.1981-05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов».

- МУ 2.1.4.1060-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест». Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием синтетических полиэлектролитов в практике питьевого водоснабжения».

- Закон  «О государственном контроле ( надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020г. № 248-ФЗ.

- Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 N 29Н. "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

- МУ 2.6.1.2713-10 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов. Изменения №1 к МУ 2.6.1.1981-05. Методические указания».

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению   производственного контроля.

Функции и обязанности по организации и осуществлению производственного контроля качества питьевой воды возложены на главу Яблоченского сельского  поселения Хохольского муниципального района Воронежской области Копытину Т.В.

3.  Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний.

Целью производственного контроля является обеспечения безопасности и безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов, путем должного выполнения санитарных норм и правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления производственного лабораторного контроля в объеме и периодичностью, указанными в таблице.

Производственно-лабораторный контроль на водозаборных сооружениях осуществляется на договорной основе лабораториями:

- филиала ФБУЗ   в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Воронежской области Аттестат аккредитации №RA.RU.511556 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».

Ответственный за взятие и доставку проб на исследование глава Яблоченского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области КопытинаТ.В..

Таблица 1

| № п/п | Точка отбора | Наименование исследований | Исследуемые показатели | Кратность отбора | Общее количество проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианские скважины ул. Ленина №1 и №2 | Санитарно-химические показатели | Органолептика, обобщенные показатели, неорганические и органические вещества | 4 раза в год 4 раза в год 1 раз в год | 4 4 1 |
|  |  | Бактериологические показатели | Термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, коли-фаги, споры сульфитредуцирующих клостридий, цисты лямбий | 4 раза в год | 4 |
|  |  | Радиологические показатели | Общая альфа бета радиоактивность | 1 раз в год | 1 |
| 2 | Артезианская скважина ул. Ленина №3 | Санитарно-химические показатели | Органолептика, обобщенные показатели, неорганические и органические вещества | 4 раза в год 4 раза в год 1 раз в год | 8 8 2 |
|  |  | Бактериологические показатели | Термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, коли-фаги, споры сульфитредуцирующих клостридий, цисты лямбий | 4 раза в год | 8 |
|  |  | Радиологические показатели | Общая альфа бета радиоактивность | 1 раз в год | 2 |
|  |  | Бактериологические показатели | Термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, коли-фаги, споры сульфитредуцирующих клостридий, цисты лямбий | 4 раза в год | 4 |
|  |  | Радиологические показатели | Общая альфа бета радиоактивность | 1 раз в год | 1 |
| 2 | Вода перед поступлением в сеть (башня) Ул. Ленина 1шт | Санитарно-химические | Органолептические показатели | 1 раз в месяц | 12 |
|  |  |  | Обобщенные показатели | 1 раз в квартал | 4 |
|  |  |  | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Бактерио-логические | Термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, коли-фаги, споры сульфитредуцирующих клостридий, цисты лямбий | 1 раз в месяц | 12 |
|  | Вода перед поступлением в сеть (башня) Ул. Ленина | Санитарно-химические | Органолептические показатели | 1 раз в месяц | 12 |
|  |  |  | Обобщенные показатели | 1 раз в квартал | 4 |
|  |  |  | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год | 1 |
|  |  | Бактерио-логические | Термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, коли-фаги, споры сульфитредуцирующих клостридий, цисты лямбий | 1 раз в месяц | 12 |
| 3 | Распределительная сеть: ул. Кирова, ул. Ленина, часть ул. 50 лет Октября, ул. Память Ильичу, ул. Ватутина, ул. Кольцовская, ул. Чапаева, пер. Школьный, Морозова, Матросова, Солнечный, Первомайский | Санитарно-химические | Органолептические показатели | 1 раз в месяц | 12 |
|  |  | Бактерио-логические | Термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, коли-фаги, споры сульфитредуцирующих клостридий, цисты лямбий | 1 раз в месяц | 12 |
|  | Распределительная сеть: часть ул.50 лет Октября, ул. Садовая, ул. Заводская, ул. Лесная, пер. Лесной | Санитарно-химические | Органолептические показатели | 1 раз в месяц | 12 |
|  |  | Бактерио-логические | Термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, коли-фаги, споры сульфитредуцирующих клостридий, цисты лямбий | 1 раз в месяц | 12 |

4.ИНФОРМАЦИЯ О ВОДОЗАБОРЕ

Водозабор

Артезианские скважины ул. Ленина №1 и №2

| № п/п | Характер информации | Подземный источник | Распределительная сеть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Геологическая характеристика расположения водозабора | D3 |  |
| 2 | Защищенность водоносного горизонта | защищен |  |
| 3 | Санитарное состояние водосборной территории и зоны питания | удовлетворительное |  |
| 4 | Наличие ЗСО 1-ого и 2-ого поясов и соблюдение в них режима | имеется, режим соблюдается |  |
| 5 | Точечные и рассредоточенные источники загрязнения подземных горизонтов | отсутствуют |  |
| 6 | Протяженность водопроводной сети |  | водозабор в водопроводную сеть, протяженностью 8,875км |
| 7 | Процент изношенности |  | 95% |
| 8 | Качество питьевой воды по контролирующему в настоящее время перечню показателей | соответствует СанПиН 2.1.3684-21 | соответствует СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9 | Прогнозируемый перечень показателей не контролируемый производственной лабораторией в настоящее время | Общая альфа и бета активность, алюминий барий, бериллий, кадмий, мышьяк, никель, ртуть, свинец, селен, хром, цинк, стронций | Общая альфа и бета активность, алюминий барий, бериллий, кадмий, мышьяк, никель, ртуть, свинец, селен, хром, цинк, стронций |

Артезианская скважина ул. Ленина № 3

| № п/п | Характер информации | Подземный источник | Распределительная сеть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Геологическая характеристика расположения водозабора | D3 |  |
| 2 | Защищенность водоносного горизонта | защищен |  |
| 3 | Санитарное состояние водосборной территории и зоны питания | удовлетворительное |  |
| 4 | Наличие ЗСО 1-ого и 2-ого поясов и соблюдение в них режима | Не имеется, режим не соблюдается |  |
| 5 | Точечные и рассредоточенные источники загрязнения подземных горизонтов | отсутствуют |  |
| 6 | Протяженность водопроводной сети |  | водозабор в водопроводную сеть, протяженностью 4,0 км |
| 7 | Процент изношенности |  | 10% |
| 8 | Качество питьевой воды по контролирующему в настоящее время перечню показателей | соответствует СанПиН 2.1.3684-21 | соответствует СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9 | Прогнозируемый перечень показателей не контролируемый производственной лабораторией в настоящее время | Общая альфа и бета активность, алюминий барий, бериллий, кадмий, мышьяк, никель, ртуть, свинец, селен, хром, цинк, стронций | Общая альфа и бета активность, алюминий барий, бериллий, кадмий, мышьяк, никель, ртуть, свинец, селен, хром, цинк, стронций |

5. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.

Санитарно-химические показатели:

- Запах;

- Привкус;

- Цветность;

- Мутность;

- Водородный показатель;

- Общая минерализация;

- Жесткость;

- Окисляемость перманганатная;

- Поверхностно-активные вещества;

- Бор;

- Железо;

- Марганец;

- Медь;

- Нитраты;

- Сульфаты;

- Фториды;

- Хлориды;

- Калий + натрий;

- Аммиак;

- Нитриты;

- Гидрокарбонатион;

- Кальций;

- Йодиды.

Микробиологические показатели:

- Общие колиформные бактерии (ОКБ);

- Общее микробное число (ОМЧ).

Паразитологические показатели:

- Яйца – глистов

Методики определения контролируемых показателей

| ГОСТ Р 59024-2020 | Вода питьевая. Отбор проб. |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 51232-98 | Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества. |
| МУК 4.2.1018-01 | Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. |
| ГОСТ Р 57164-2016 | Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности, мутности |
| ГОСТ 31957-2012 | Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов |
| ГОСТ 31868-2012 Метод Б | Вода. Методы определения цветности |
| ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | МВИ выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом |
| ГОСТ 18164-72 | Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка |
| ГОСТ Р 31954-2012 Метод А | Вода питьевая. Методы определения жесткости. |
| ПНДФ 14.2:4.154-99 | Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых и природных вод титриметрическим методом. |
| ГОСТ Р 31857-2012 Метод 3 | Метод определения поверхностно-активных веществ |
| ГОСТ 33045-2014 Метод А | Вода питьевая. Методы определения минеральных азотосодержащих веществ (по азоту) |
| РД 52.24.389-2011 | МУ. Методика выполнения измерений массовой концентрации бора в водах фотометрическим методом с азометином-Аш |
| ГОСТ 4011-72 | Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа |
| РД 52.24.403-2007 | МУ. Методика выполнения измерений массовой концентрации кальция в водах титриметрическим методом с трилоном Б |
| МУК 4.1.1516-03 | Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов марганца в воде |
| МУ 4.1.1504-03 | Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди методом инверсионной вольтамперометриии на анализаторах типа ТА. |
| ГОСТ 33045-2014 Метод Д | Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов |
| ГОСТ 31940-2012 | Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов |
| ГОСТ 4386-89 вариант А | Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов |
| ГОСТ 4245-72 метод 2 | Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов |
| ГОСТ 33045-2014 метод Б | Вода питьевая. Методы определения содержания нитритов |

6. ПЛАН ЛИКВИДАЦИЙ АВАРИЙ.

информация в ТО Управления «Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах» по  тел. 2-36-04; 2-17-68. адрес электронной почты similuki@rpn.vrn.ru и  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах, телефон 8 473 72 22614 эл. адрес: postmaster@ hihieni.vsi.ru

- Создание штаба по ликвидации аварии

- Ликвидация аварийной ситуации.

- Проведение дезинфекции, взятие контрольных проб питьевой воды.

- Получение разрешения на включение в работу аварийного участка в ТО Управления Роспотребнадзора в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах.

7. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Проблема качества питьевой воды занимает особое место охраны природы и здоровья населения. Существование всех форм жизни на земле связано с потреблением воды. Поэтому загрязнение водоемов, поверхностных и подземных водных источников несет угрозу существования живой природы и ее высшей формы-человека. Загрязнение источников водоснабжения вредными компонентами приводит к опасности для жизни и здоровья людей.

В связи с этим нужно проводить постоянный контроль качества питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим, органолептическим, обобщенным и радиологическим показателям. Перечень показателей для контроля качества питьевой воды составлен на основании результатов, полученных на этапе расширенных исследований, и также учитываются некоторые химические вещества (свинец, бор), которые относятся ко 2 классу опасности по санитарно-токсикологическому признаку вредности.          Перечень выбранных показателей для контроля качества питьевой воды прилагается ниже. Определение источников загрязнения питьевой воды по каждому показателю, представлено ниже.

Выбор микробиологических показателей.

Вода, предназначенная для питья и бытовых нужд не должна содержать патогенных агентов, передающихся через воду. Наиболее многочисленными и характерными бактериальными индикаторами фекального загрязнения, источником которого является человек и животное, служат Е. Coli. Отсюда следует, что Е. Coli или термотолерантные колиформные организмы не должны присутствовать в воде. Термотолерантные бактерии в источниках водоснабжения могут появляться за счет поступления промышленных стоков, разлагающихся растений и почвенных частиц. Вторичный рост этих бактерий может возникнуть в распределительной сети, в результате роста бактерий в осадках и на материалах, не подходящих для контакта с водой (на пример: шайбы, набивка, смазочные материалы, пластики и пластификаторы). Они могут также проникнуть из почвы или природной воды через неплотно пригнанные сальники и клапаны во время ремонта водопроводных сетей или в результате обратного подсоса. Этот тип загрязнения наиболее вероятен при отсутствии обеззараживания воды.

В связи с благополучной эпидемиологической обстановкой по нашему району определение коли-фагов выполняется только в случае обнаружения проб, не отвечающих требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода...» по бактериологическим показателям.

Выбор химических показателей.

Для выявления причин бактериального загрязнения, пробы воды анализируются на наличие большого содержания иона аммония, хлоридов, нитритов и нитратов. Высокие концентрации хлоридов придают нежелательный привкус воде. При концентрации более 250 мг/дм 3 хлоридов, в воде явно ощущается привкус. Хлориды поступают в питьевую воду из природных источников, со сточными водами, поверхностными городскими стоками, содержащие соль, которую используют зимой для борьбы с гололедом. Избыточное содержание хлоридов увеличивает скорость коррозии металлов в системах распределения, в зависимости от щелочности воды. Это может привести к возрастанию металлов в подаваемой воде.

Аммиак (NH4) влияет на эффективность обеззараживания воды, обусловливает образование нитритов в системах распределения и создает проблемы, связывается как продукт процесса метаболизма сельского хозяйства и промышленного производства. А также в результате процесса обеззараживания с использованием хлорамина. Источником загрязнения аммиаком, может служить цементное, известковое покрытие трубопроводов. Аммиак, является индикатором возможного бактериального загрязнения.

Нитраты являются опасным химическим веществом для здоровья. Нитраты и нитриты- природные ионы, которые являются частью азотного цикла. Если уровень нитратов в питьевой воде превышает 50 мг/дм3, то основным источником суммарного потребления нитратов, будет питьевая вода. Увеличение нитратов в фунтовых водах, является интенсификация сельскохозяйственной деятельности.

Соединение бора попадают в воду из промышленных и коммунальных вод. Высокий уровень бора, также обнаруживается в результате естественного присутствия бора.

Молибден является санитарно-токсикологическим показателем вредности и относится ко 2 классу опасности. Он содержится в большом количестве в районах, расположенных в близи добычи полезных ископаемых.

Свинец присутствует в водопроводной воде, отчасти в результате его растворения в воде из природных источников, но главным образом из коммунальных водопроводных систем, где свинец содержится в трубах, припоях, штуцерных соединениях. Количество свинца, вымываемого из сетей, зависит от РН, температуры, жесткости и времени застоя воды, при этом наибольшее растворение свинца происходит в мягко- кислой воде. Свинец является токсичным веществом общего действия, который накапливается в скелете.

Цинк является незаменимым микроэлементом, находящимся в воде, но обнаружение цинка Змг/дм и более, придает воде нежелательный вяжущий привкус, опалесценцию и дает жирную пленку при кипячении. Цинк содержится как в грунтовых водах, так и образуется в распределительной сети, материалы которых содержат цинк.

Уровень меди в питьевой воде обычно достаточно низкий, однако медные трубопроводы могут вызывать увеличение ее концентрации в воде, которая способна достигать нескольких мг/дм, после застоя в трубах. Она усиливает коррозию оцинкованного железа, при РН менее 6,5. При уровнях выше 5 мг/дм3 медь может влиять на цветность воды и придавать ей нежелательный привкус.

Железо является одним из тех материалов, которые присутствуют в земной коре в очень больших количествах. Оно также может присутствовать в питьевой воде, в следствии коррозии стальных или чугунных труб в системе распределения воды. Железо способствует росту «железобактерий», в результате чего в трубопроводах образуется скопление слизи. При уровнях 0,3 мг/дм 3, железо оставляет пятна на белье. Обычно запах не ощущается при концентрации железа ниже 0,3 мг/дм 3, хотя может появляться мутность и цветность воды.

Марганец присутствует в грунтовых водах вместе с железом. Под действием кислорода марганец более 0,1 мг/дм 3 способен образовывать не растворимые оксиды, что приводит к нежелательным отложениям и проблемам с цветностью воды. Даже при концентрации 0, 02 мг/дм 3, марганец образует пленку на трубах, которая отслаивается в виде черного осадка. Кроме того, некоторые микроорганизмы способны концентрировать марганец и создавать проблемы, связанные с появлением привкуса, запаха и мутности воды.

Поступление фторидов с питьевой водой зависит в большей степени от природных условий. Концентрация фторидов более 1,5 мг/дм 3 ведет к увеличению риска флюороза зубов, а гораздо более высокие концентрации вызывают флюороз скелета.

Сульфаты являются одним из наименее токсичных анионов. Сульфаты содержатся в грунтовых водах и имеют природное происхождение. Однако присутствие сульфатов более 250 мг/дм 3 в воде приводит к появлению заметного привкуса и способствует коррозии систем распределения. При высоком содержании сульфатов в питьевой воде наблюдается, полное опорожнение кишечника, обезвоживание и желудочно-кишечные расстройства.

Выбор органолептических показателей.

Цветность воды, обусловлена присутствием окрашенного органического вещества, связанного с гумусом почвы. На цветность воды сильно влияет присутствие железа и других металлов, в виде естественных примесей или в качестве продукта коррозии. Она также бывает обусловлена загрязнением водоисточника промышленными стоками и может служить первым признаком возникновения опасной ситуации.

Привкус и запах, связаны с естественными и биологическими источниками или процессами (например, водными микроорганизмами), с химическим загрязнением или в результате хлорирования воды, а также привкус и запах могут возникать при хранении и распределении воды.

Мутность питьевой воды, обусловлена взвешенными веществами, которые могут присутствовать е некоторых грунтовых водах или в результате повторного суспендирования осадков в распределительной сети.

Выбор обобщенных показателей.

Водородный показатель является наиболее важным показателем воды и контролируется на всех этапах подачи воды. Для эффективного обеззараживания хлором предпочтительно, чтобы значение РН было не менее 8. Контроль РН и щелочности воды, жесткость при высоких концентрациях может приводить к образованию накипи и шлаков в распределительной сети, при низких концентрациях оказывает сильное коррозийное действие на трубопроводы.

Сухой остаток - это в основном кальций, магний, калий, натрий, гидрокарбонаты, хлориды, сульфаты, а также небольшое количество органических веществ, которые растворяются в воде. Большое содержание одного из этих веществ вызывает неприятное ощущение при употреблении воды.

Окисляемость перманганатная характеризует загрязнение воды органическими и окисляемыми неорганическими веществами, которые присутствуют в питьевой воде, источников водоснабжения ив распределительной сети.

Нефтепродукты попадают в питьевую воду за счет загрязнения окружающей среды, особенно в паводковый период, контроль питьевой воды необходим в этот период особенно.

Выбор радиологических показателей.

Уровень природных радионуклидов в питьевой воде может повышаться за счет различных видов человеческой деятельности. Так как наш район находится в 100 км зоне от Ново- Воронежской АЭС, то контроль качества воды необходим в источниках водоснабжения.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ

ПЕРИОДИЧЕСКИМ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ

Обслуживание объекта водоснабжения в с. Яблочное Яблоченского сельского поселения осуществляется согласно договора с ООО «Гремяченский Коммунальный Центр», прошедшим медицинский осмотр и гигиеническую подготовку: слесарь аварийно-восстановительных работ по водопроводным сетям и сооружениям.

Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 N 29Н. "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"  работники, обслуживающие водозаборные сооружения, подлежат прохождению периодического медицинского осмотра с кратностью указанной в таблице№1.

Таблица №1

| №/п | Профессия | Вредный производственный фактор | Участие врачей-специалистов | Периоди- чность исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочие по обслуживанию водозаборных сооружений | Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сооружений | Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог Инфекционист Рентгенография грудной клетки, исследования крови, Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследование на носительство возбудителя кишечной инфекции и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем по эпидемиологическим показаниям Исследование на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год. | 1 раз в год |

Кроме того, персоналу необходимо проведение гигиенической подготовки с периодичностью 1 раз в 2 года согласно Приказу МЗ РФ № 229 от 29.06.2000г.

9.ПЕРЕЧЕНЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, РАБОТ И УСЛУГ, А ТАКЖЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ     ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА   И ПОДЛЕЖАЩИХ   САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ, СЕРТИФИКАЦИИ   И     ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ.

Администрация Яблоченского сельского поселения осуществляет забор питьевой воды из артезианской скважины и подачу ее через водозаборные сооружения, распределительные сети потребителям с. Яблочное

Потенциальную опасность может представлять питьевая вода, поэтому она должна быть безопасной в соответствии с требованиями санитарных правил в эпидемиологическом, радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Для этого предусмотрен лабораторный контроль соответствия качества питьевой воды, осуществляемый лабораториями:

-  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»

- филиала ТО Управления Роспотребнадзора в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах Воронежской области (АТТЕСТАТ аккредитации № RA RU 511756 дата включения в реестр 15.04.2015 года).

10. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ, БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

| № п/п | Наименование мероприятий | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение контроля за соблюдением действующего законодательства, нормативной документации, постановлений, распоряжений | постоянно |
| 2 | Проверка качества и своевременности уборки зон санитарной охраны, соблюдения режима дезинфекции водозаборных сооружений | постоянно |
| 3 | Своевременность проведения ремонта и замены вышедшего из строя оборудования | постоянно |
| 4 | Контроль за проведением производственного лабораторного контроля | согласно графика |

11. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, УСТАНОВЛЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ.

1. Журнал учета забора питьевой воды.

2. Квартальный отчет по забору воды.

3. Отчет годовой 2 ТП-водхоз.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСТАНОВКОЙ ПРОИЗВОДСТВА, НАРУШЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ИНЫХ СОЗДАЮЩИХ УГРОЗУ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ НАСЕЛЕНИЯ СИТУАЦИИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Перечень возможных аварийных ситуаций на водопроводе:

1. Порыв на водопроводе с заменого участка трубы или арматуры;

2. Обнаружение в воде кишечных палочек;

3. Присоединение вновь смонтированных водопроводов к действующим сетям.

При обнаружении аварий выполняются все предписания ТО УРПН по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах, предоставляются - документы о выполнении мероприятий и протоколы измерений. Обеспечиваются безопасные для здоровья потребителя и среды обитания условия.

13. ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ, ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛИ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ.

1. Мероприятия по улучшению условий труда:

- Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец. обувью, согласно законодательства.

- Механизация трудоемких процессов (при устранении аварий)

- Приобретение и установка счетчиков воды.

2.Приобретение нормативно-технологической документации.

3.Обеспечение дезинфицирующими средствами

14. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Водозаборные сооружения с. Яблочное представлены тремя артезианскими скважинами.

1. Артезианские скважины ул. Ленина №1 и №2.

На отходящем от скважины водоводе оборудован кран для отбора проб воды. Устье скважины выведена на поверхность земли в подземный павильон, герметизация устья не нарушена, полы павильона и камера забетонированы. Оголовки скважины оборудованы кранами для отбора проб воды. За трубные пространства обсадных труб заделаны жирной глиной. В скважину опущен глубинный насос марки ЭЦВ с сетчатыми фильтрами. Прибор учета подъема воды имеется, учет потребления ведется по мощности насосов. Питьевая вода со скважины по подземному водопроводу перекачивается в резервуар. Водонакопителем является башня - 50 м3.

Граница первого пояса зоны охраны (ЗСО) радиусом 30 м. Территория спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, ограждена забором.

Вода из резервуаров подается через распределительную сеть водопровода (8,875 км) к потребителям: частных домовладений и  организаций. Зоны санитарной охраны водопроводной сети соблюдены.

2. Артезианская скважина ул. Ленина №3.

На отходящем от скважины водоводе оборудован кран для отбора проб воды. Устье скважины выведена на поверхность земли в подземный павильон, герметизация устья не нарушена, полы павильона и камера забетонированы. Оголовки скважины оборудованы кранами для отбора проб воды. За трубные пространства обсадных труб заделаны жирной глиной. В скважину опущен глубинный насос марки ЭЦВ с сетчатыми фильтрами. Водомеры отсутствуют, учет потребления ведется по мощности насосов. Вода со скважины проходит водоподготовку на станции обезжелезивания воды, затем питьевая вода по подземному водопроводу перекачивается в резервуар. Водонакопителем является башня - 25 м3.

. Территория не  спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы,  не ограждена забором.

Вода из резервуаров подается через распределительную сеть водопровода (4,0 км) к потребителям: частных домовладений и  организаций. Зоны санитарной охраны водопроводной сети соблюдены.